## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №803 | [18 empty] | Маршрут №803
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 29.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
2 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
3 | 96.0811 | 2.1506 | 0.6626 | 0.1016 | 0.0976 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0123 | 0.0088 | 0.0039 | 0.6902 | 0.1723 | 0.6986 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -18.7
4 | 96.1649 | 2.0884 | 0.6419 | 0.0985 | 0.0947 | 0.0013 | 0.0173 | 0.012 | 0.0088 | 0.004 | 0.7023 | 0.1659 | 0.6978 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20
5 | 96.0957 | 2.1315 | 0.655 | 0.0999 | 0.0961 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0121 | 0.0089 | 0.0045 | 0.7065 | 0.1709 | 0.6984 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.6
6 | 96.0922 | 2.1341 | 0.6561 | 0.1001 | 0.0963 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0122 | 0.0089 | 0.0042 | 0.7077 | 0.1693 | 0.6984 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.8
7 | 96.0132 | 2.1925 | 0.6778 | 0.1034 | 0.0994 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0091 | 0.0046 | 0.6906 | 0.1777 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.8
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
9 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
10 | 96.0697 | 2.1532 | 0.6671 | 0.1024 | 0.0988 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0093 | 0.0039 | 0.6861 | 0.1773 | 0.6987 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.5
11 | 96.031 | 2.1765 | 0.6755 | 0.1036 | 0.0998 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0092 | 0.004 | 0.6912 | 0.1769 | 0.699 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.7
12 | 96.0086 | 2.1849 | 0.6809 | 0.1043 | 0.1003 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0092 | 0.0048 | 0.6975 | 0.1771 | 0.6992 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.8
13 | 95.9603 | 2.2187 | 0.6868 | 0.1055 | 0.1014 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0129 | 0.0094 | 0.0057 | 0.6983 | 0.1811 | 0.6996 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.9
14 | 96.0172 | 2.1791 | 0.6768 | 0.1041 | 0.0999 | 0.0013 | 0.0185 | 0.013 | 0.0096 | 0.0043 | 0.7009 | 0.1753 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.5
15 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
17 | 96.1352 | 2.1039 | 0.6545 | 0.1008 | 0.097 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0091 | 0.004 | 0.6951 | 0.1688 | 0.6982 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -21.1
18 | 96.1124 | 2.1139 | 0.6607 | 0.1019 | 0.0982 | 0.0014 | 0.018 | 0.0126 | 0.0094 | 0.0041 | 0.6976 | 0.1698 | 0.6984 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.8
19 | 96.0402 | 2.1628 | 0.6745 | 0.1041 | 0.1002 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0094 | 0.0042 | 0.6976 | 0.1748 | 0.699 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.3
20 | 96.1071 | 2.1185 | 0.6618 | 0.1026 | 0.0991 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0097 | 0.0042 | 0.6944 | 0.1704 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.3
21 | 96.1063 | 2.1192 | 0.6623 | 0.1026 | 0.0991 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0128 | 0.0097 | 0.0041 | 0.6946 | 0.1697 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.9
22 | 96.2258 | 2.0474 | 0.6379 | 0.0984 | 0.095 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0092 | 0.0045 | 0.6886 | 0.1623 | 0.6974 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.7
23 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
24 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
25 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
26 | 96.2373 | 2.0571 | 0.6332 | 0.098 | 0.0948 | 0.0012 | 0.0172 | 0.0124 | 0.0087 | 0.0039 | 0.6732 | 0.163 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20
27 | 96.2669 | 2.034 | 0.6259 | 0.0964 | 0.093 | 0.0012 | 0.0166 | 0.012 | 0.0083 | 0.004 | 0.6802 | 0.1615 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -21.1
28 | 96.286 | 2.0208 | 0.6243 | 0.0959 | 0.0925 | 0.0012 | 0.0164 | 0.0117 | 0.0082 | 0.0052 | 0.6773 | 0.1605 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.9 |  | < 0,001 | < 0,001 | відсутні
29 | 96.286 | 2.0208 | 0.6243 | 0.0959 | 0.0925 | 0.0012 | 0.0164 | 0.0117 | 0.0082 | 0.0052 | 0.6773 | 0.1605 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.9
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8177.6537 | 34.2382 | 9.5106 | 9064.6318 | 37.9518 | 10.5422
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №803
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №803 |  | 9064.6318 | 37.9518 | 10.5422
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9063.6526 | 37.9477 | 10.541
Тернопільська | Товсте УПУ | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Тернопільська | Хоростків УПУ | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9063.4854 | 37.947 | 10.5408
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата