## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8224.9213 | 34.4361 | 9.5656 | 9106.7881 | 38.1283 | 10.5912 | 11559.4728 | 48.3972 | 13.4437
2 | 90.1565 | 4.7769 | 1.0489 | 0.1207 | 0.1746 | 0.0035 | 0.0425 | 0.0358 | 0.0762 | 0.0061 | 1.6226 | 1.9358 | 0.7486 | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11554.3854 | 48.3759 | 13.4378 | -16.9 | -13.6
3 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11554.3854 | 48.3759 | 13.4378
4 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11554.3854 | 48.3759 | 13.4378
5 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11554.3854 | 48.3759 | 13.4378
6 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11554.3854 | 48.3759 | 13.4378
7 | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941 | 11554.3854 | 48.3759 | 13.4378
8 | 90.8185 | 4.5052 | 0.9932 | 0.1174 | 0.166 | 0.0036 | 0.0378 | 0.0343 | 0.0715 | 0.0044 | 1.5121 | 1.736 | 0.743 | 8223.1777 | 34.4288 | 9.5636 | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59 | 11593.6516 | 48.5403 | 13.4834 | -15.3 | -14.2 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
9 | [13 empty] | 8223.1777 | 34.4288 | 9.5636 | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59 | 11593.6516 | 48.5403 | 13.4834
10 | [13 empty] | 8223.1777 | 34.4288 | 9.5636 | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59 | 11593.6516 | 48.5403 | 13.4834
11 | [13 empty] | 8223.1777 | 34.4288 | 9.5636 | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59 | 11593.6516 | 48.5403 | 13.4834
12 | [13 empty] | 8223.1777 | 34.4288 | 9.5636 | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59 | 11593.6516 | 48.5403 | 13.4834
13 | [13 empty] | 8223.1777 | 34.4288 | 9.5636 | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59 | 11593.6516 | 48.5403 | 13.4834
14 | 91.1252 | 4.3485 | 0.985 | 0.1187 | 0.1661 | 0.0032 | 0.036 | 0.0316 | 0.0645 | 0.0047 | 1.4717 | 1.6448 | 0.7404 | 8219.6906 | 34.4142 | 9.5595 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861 | 11609.5827 | 48.607 | 13.5019 | -14.9 | -13.5
15 | [13 empty] | 8219.6906 | 34.4142 | 9.5595 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861 | 11609.5827 | 48.607 | 13.5019
16 | [13 empty] | 8219.6906 | 34.4142 | 9.5595 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861 | 11609.5827 | 48.607 | 13.5019
17 | [13 empty] | 8219.6906 | 34.4142 | 9.5595 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861 | 11609.5827 | 48.607 | 13.5019
18 | [13 empty] | 8219.6906 | 34.4142 | 9.5595 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861 | 11609.5827 | 48.607 | 13.5019
19 | [13 empty] | 8219.6906 | 34.4142 | 9.5595 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861 | 11609.5827 | 48.607 | 13.5019
20 | [13 empty] | 8219.6906 | 34.4142 | 9.5595 | 9102.4411 | 38.1101 | 10.5861 | 11609.5827 | 48.607 | 13.5019
21 | 90.8804 | 4.4556 | 0.9887 | 0.1177 | 0.1654 | 0.0033 | 0.0374 | 0.0329 | 0.0712 | 0.0043 | 1.5164 | 1.7267 | 0.7425 | 8219.2368 | 34.4123 | 9.559 | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851 | 11592.1469 | 48.534 | 13.4817 | -16.9 | -13.7
22 | [13 empty] | 8219.2368 | 34.4123 | 9.559 | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851 | 11592.1469 | 48.534 | 13.4817
23 | [13 empty] | 8219.2368 | 34.4123 | 9.559 | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851 | 11592.1469 | 48.534 | 13.4817
24 | [13 empty] | 8219.2368 | 34.4123 | 9.559 | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851 | 11592.1469 | 48.534 | 13.4817
25 | [13 empty] | 8219.2368 | 34.4123 | 9.559 | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851 | 11592.1469 | 48.534 | 13.4817
26 | [13 empty] | 8219.2368 | 34.4123 | 9.559 | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851 | 11592.1469 | 48.534 | 13.4817
27 | [13 empty] | 8219.2368 | 34.4123 | 9.559 | 9101.5335 | 38.1063 | 10.5851 | 11592.1469 | 48.534 | 13.4817
28 | 91.0263 | 4.3868 | 0.9807 | 0.1167 | 0.1614 | 0.0029 | 0.0357 | 0.0314 | 0.0695 | 0.005 | 1.493 | 1.6905 | 0.7412 | 8216.2751 | 34.3999 | 9.5555 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11598.1658 | 48.5592 | 13.4887 | -16.7 | -13.4
29 | [13 empty] | 8216.2751 | 34.3999 | 9.5555 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11598.1658 | 48.5592 | 13.4887
30 | [13 empty] | 8216.2751 | 34.3999 | 9.5555 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11598.1658 | 48.5592 | 13.4887
31 | [13 empty] | 8216.2751 | 34.3999 | 9.5555 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11598.1658 | 48.5592 | 13.4887
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Карась О.С. |  |  |  |  | 2019-02-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-02-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878
Житомирська | ГРС Березівка | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879
Житомирська | ГРС Маркуші | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Головний інженер Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Карась О.С. |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом