## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №812 | [18 empty] | Маршрут № 812
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; "ПАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
2 | 96.492 | 1.8259 | 0.551 | 0.0876 | 0.0895 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0141 | 0.0098 | 0.0052 | 0.7469 | 0.1561 | 0.6952 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -21.8 | -16
3 | 96.4315 | 1.8408 | 0.5542 | 0.0886 | 0.0907 | 0.0011 | 0.0216 | 0.0147 | 0.0111 | 0.0064 | 0.7818 | 0.1575 | 0.6956 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -21.8
4 | 96.4468 | 1.8295 | 0.5485 | 0.0885 | 0.0913 | 0.0012 | 0.0216 | 0.0149 | 0.0098 | 0.0055 | 0.7847 | 0.1577 | 0.6955 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -21.6
5 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
6 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
7 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
8 | 96.4967 | 1.7992 | 0.538 | 0.0867 | 0.0893 | 0.0012 | 0.0209 | 0.0144 | 0.0091 | 0.0056 | 0.7852 | 0.1537 | 0.695 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.6 | -15.8
9 | 96.5043 | 1.7943 | 0.5361 | 0.0863 | 0.0885 | 0.0012 | 0.0205 | 0.0141 | 0.01 | 0.0058 | 0.7853 | 0.1536 | 0.695 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -20.8
10 | 96.442 | 1.8295 | 0.551 | 0.0882 | 0.0904 | 0.0012 | 0.021 | 0.0145 | 0.0104 | 0.0055 | 0.7898 | 0.1565 | 0.6955 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.4
11 | 96.4751 | 1.8131 | 0.5417 | 0.0865 | 0.0888 | 0.0011 | 0.0204 | 0.0141 | 0.0105 | 0.006 | 0.7875 | 0.1552 | 0.6952 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.7
12 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
13 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
14 | 96.524 | 1.7829 | 0.5333 | 0.0854 | 0.0877 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0142 | 0.0106 | 0.0058 | 0.7832 | 0.151 | 0.6948 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -20.2 | -15.2
15 | 96.5371 | 1.7764 | 0.5292 | 0.0846 | 0.0867 | 0.0011 | 0.0204 | 0.0139 | 0.0095 | 0.0055 | 0.7862 | 0.1494 | 0.6946 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
16 | 96.5772 | 1.7433 | 0.5221 | 0.0835 | 0.0857 | 0.0012 | 0.0203 | 0.0138 | 0.0111 | 0.0057 | 0.792 | 0.1441 | 0.6943 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
17 | 96.5987 | 1.7371 | 0.5205 | 0.0835 | 0.0856 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0136 | 0.0104 | 0.0055 | 0.7807 | 0.143 | 0.6942 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
18 | 96.5908 | 1.732 | 0.5174 | 0.082 | 0.0841 | 0.0011 | 0.0193 | 0.0132 | 0.0096 | 0.0059 | 0.8002 | 0.1444 | 0.6941 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
19 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
20 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
21 | 96.527 | 1.7778 | 0.5342 | 0.086 | 0.0887 | 0.0012 | 0.0212 | 0.0143 | 0.0096 | 0.0068 | 0.7851 | 0.1481 | 0.6948 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -22 | -17.6
22 | 96.5541 | 1.7616 | 0.5324 | 0.086 | 0.0886 | 0.0011 | 0.0209 | 0.0146 | 0.0105 | 0.0058 | 0.7779 | 0.1465 | 0.6946 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
23 | 96.5476 | 1.7666 | 0.5316 | 0.0857 | 0.0882 | 0.0011 | 0.0208 | 0.0144 | 0.0101 | 0.0058 | 0.7804 | 0.1477 | 0.6947 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
24 | 96.5521 | 1.7547 | 0.5291 | 0.085 | 0.0876 | 0.0012 | 0.0209 | 0.0144 | 0.0107 | 0.006 | 0.7905 | 0.1478 | 0.6946 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
25 | 96.4182 | 1.8596 | 0.5628 | 0.0899 | 0.0922 | 0.0011 | 0.0218 | 0.0152 | 0.0107 | 0.0054 | 0.7637 | 0.1594 | 0.6958 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
26 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
27 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
28 | 96.5421 | 1.766 | 0.5203 | 0.0821 | 0.0839 | 0.0011 | 0.0201 | 0.0137 | 0.0093 | 0.0063 | 0.8032 | 0.1519 | 0.6945 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -23.2 | -15.4
29 | 96.5415 | 1.767 | 0.5238 | 0.0825 | 0.0843 | 0.0011 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0097 | 0.0071 | 0.8003 | 0.1491 | 0.6945 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
30 | 96.5524 | 1.7731 | 0.5311 | 0.084 | 0.086 | 0.0012 | 0.0204 | 0.0139 | 0.0092 | 0.0058 | 0.7761 | 0.1468 | 0.6945 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 |  |  | <0,001 | <0,001 | відсут.
31 | 96.5421 | 1.7874 | 0.5335 | 0.0847 | 0.0868 | 0.0012 | 0.0207 | 0.014 | 0.0113 | 0.0058 | 0.765 | 0.1475 | 0.6947 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8133.0134 | 34.0513 | 9.4587 | 9020.4215 | 37.7667 | 10.4908
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Сав'юк В.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з т/г | [8 empty] | Зубрицький С.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №812 |  | 9020.4215 | 37.7667 | 10.4908
Вінницька | Брацлав С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Вінницька | В.Кропивна С | 9020.4215 | 37.7667 | 10.4908
Вінницька | В.Севастянівка Красносілка (Вінницягаз) С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 9020.3498 | 37.7664 | 10.4907
Вінницька | Гайсин С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Вінницька | Красне С | 9020.5409 | 37.7672 | 10.4909
Вінницька | Ладижин МХП С | 9019.9915 | 37.7649 | 10.4903
Вінницька | Ладижин С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9019.5377 | 37.763 | 10.4897
Вінницька | Немирів С | 9020.4931 | 37.767 | 10.4908
Вінницька | Немирів р-н С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Вінницька | Носівці С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Вінницька | Тарасівка С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Вінницька | Теплик С | 9020.4215 | 37.7667 | 10.4908
Вінницька | Томашпіль Моївка C | 9020.5409 | 37.7672 | 10.4909
Вінницька | Томашпіль С | 9020.5648 | 37.7673 | 10.4909
Вінницька | Тростянець С | 9020.4931 | 37.767 | 10.4908
Вінницька | Тульчин Кирнасівка C | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Вінницька | Тульчин С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Вінницька | Четвертинівка МХП С | 9020.9469 | 37.7689 | 10.4914
Вінницька | Четвертинівка С | 9020.4215 | 37.7667 | 10.4908
Вінницька | Чечелівка С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Вінницька | Шляхова С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Вінницька | Ярмолинці С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Кіровоградська | Капітанівка С | 9020.2781 | 37.7661 | 10.4906
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Кіровоградська | Надлак С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Кіровоградська | Побузька С | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907
Кіровоградська | Побузька ПФК С | 9018.7734 | 37.7598 | 10.4888
Кіровоградська | Смоліно С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Черкаська | АГНКС- КРЕДО С | 9020.5409 | 37.7672 | 10.4909
Черкаська | Будище С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Черкаська | В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Черкаська | В`язівок С | 9020.4215 | 37.7667 | 10.4908
Черкаська | Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9020.1587 | 37.7656 | 10.4904
Черкаська | Звенигородка Ватутіне С | 9020.4931 | 37.767 | 10.4908
Черкаська | Звенигородка С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Черкаська | КС Тальне УТК С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Черкаська | Катеринополь С | 9020.3737 | 37.7665 | 10.4907
Черкаська | Ладижинка С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Черкаська | Лебедин С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Черкаська | Лисянка С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Черкаська | Макіївка С | 9020.5648 | 37.7673 | 10.4909
Черкаська | Маньківка С | 9020.4215 | 37.7667 | 10.4908
Черкаська | Монастирище С | 9020.517 | 37.7671 | 10.4909
Черкаська | ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С | 9020.2065 | 37.7658 | 10.4905
Черкаська | Тальне С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Черкаська | Тальне, район С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Черкаська | Умань С | 9020.4453 | 37.7668 | 10.4908
Черкаська | Христинівка С | 9020.4692 | 37.7669 | 10.4908
Черкаська | Шпола С | 9020.4931 | 37.767 | 10.4908
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник служби АВ і ТМ |  | Сав'юк В.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з т/г |  | Зубрицький С. О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата