## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 830 | [18 empty] | Маршрут № 830
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
3 | 96.2437 | 1.9833 | 0.6101 | 0.099 | 0.1002 | 0.0012 | 0.0223 | 0.0149 | 0.009 | 0.0052 | 0.7325 | 0.1786 | 0.6974 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -21.6
4 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
5 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
6 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
7 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
8 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
9 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | 96.203 | 2.0115 | 0.62 | 0.1 | 0.1015 | 0.0013 | 0.0225 | 0.0151 | 0.0106 | 0.0049 | 0.7275 | 0.1821 | 0.6978 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -20.6
12 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
14 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
15 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
16 | 96.1254 | 2.0584 | 0.6371 | 0.1028 | 0.1042 | 0.0013 | 0.0232 | 0.0157 | 0.0111 | 0.0046 | 0.7278 | 0.1884 | 0.6985 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -21.2
17 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
18 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
19 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
20 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
21 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
22 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
23 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
24 | 95.9872 | 2.1564 | 0.67 | 0.1082 | 0.1094 | 0.0013 | 0.0244 | 0.0167 | 0.0103 | 0.0049 | 0.7128 | 0.1984 | 0.6997 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.9
25 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
26 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
27 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
28 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
29 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
30 | 96.0963 | 2.0831 | 0.6451 | 0.1034 | 0.1048 | 0.0013 | 0.0233 | 0.0159 | 0.0097 | 0.0052 | 0.7219 | 0.19 | 0.6987 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -21.6 | -15.2 | <0,001 | <0,001 | відсут.
31 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Сав'юк В.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з т/г | [8 empty] | Зубрицький С.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 830
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 830 |  | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365
Вінницька | Іллінці УПУ | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365
Вінницька | Вороновиця УПУ | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365
Вінницька | Оратів УПУ | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365
Вінницька | Осична УПУ | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366
Вінницька | Побережне УПУ | 9059.7833 | 37.9315 | 10.5365
Вінницька | Тиврів УПУ | 9059.7355 | 37.9313 | 10.5365
Вінницька | Тягун УПУ | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Сав'юк В.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з т/г |  | Зубрицький С. О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата