## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8525.2222 | 35.6934 | 9.9148 | 9435.4162 | 39.5042 | 10.9734 | 12035.5166 | 50.3903 | 13.9973
2 | [13 empty] | 8525.2222 | 35.6934 | 9.9148 | 9435.4162 | 39.5042 | 10.9734 | 12035.5166 | 50.3903 | 13.9973
3 | [13 empty] | 8525.2222 | 35.6934 | 9.9148 | 9435.4162 | 39.5042 | 10.9734 | 12035.5166 | 50.3903 | 13.9973
4 | 93.1285 | 3.2967 | 1.3101 | 0.2383 | 0.4136 | 0.0016 | 0.1297 | 0.1193 | 0.211 | 0.0033 | 0.5571 | 0.5908 | 0.7362 | 8509.0763 | 35.6258 | 9.8961 | 9418.5776 | 39.4337 | 10.9538 | 12047.1245 | 50.4389 | 14.0108 | 8.8 | 1.1
5 | [13 empty] | 8509.0763 | 35.6258 | 9.8961 | 9418.5776 | 39.4337 | 10.9538 | 12047.1245 | 50.4389 | 14.0108
6 | [13 empty] | 8509.0763 | 35.6258 | 9.8961 | 9418.5776 | 39.4337 | 10.9538 | 12047.1245 | 50.4389 | 14.0108
7 | [13 empty] | 8509.0763 | 35.6258 | 9.8961 | 9418.5776 | 39.4337 | 10.9538 | 12047.1245 | 50.4389 | 14.0108
8 | [13 empty] | 8509.0763 | 35.6258 | 9.8961 | 9418.5776 | 39.4337 | 10.9538 | 12047.1245 | 50.4389 | 14.0108
9 | [13 empty] | 8509.0763 | 35.6258 | 9.8961 | 9418.5776 | 39.4337 | 10.9538 | 12047.1245 | 50.4389 | 14.0108
10 | [13 empty] | 8509.0763 | 35.6258 | 9.8961 | 9418.5776 | 39.4337 | 10.9538 | 12047.1245 | 50.4389 | 14.0108
11 | 92.8433 | 3.5753 | 1.4334 | 0.2561 | 0.4552 | 0.0014 | 0.1342 | 0.1174 | 0.1805 | 0.004 | 0.5424 | 0.4568 | 0.7379 | 8555.8184 | 35.8215 | 9.9504 | 9469.0935 | 39.6452 | 11.0126 | 12098.1181 | 50.6524 | 14.0701 | 8.4 | -2.4
12 | [13 empty] | 8555.8184 | 35.8215 | 9.9504 | 9469.0935 | 39.6452 | 11.0126 | 12098.1181 | 50.6524 | 14.0701
13 | [13 empty] | 8555.8184 | 35.8215 | 9.9504 | 9469.0935 | 39.6452 | 11.0126 | 12098.1181 | 50.6524 | 14.0701
14 | [13 empty] | 8555.8184 | 35.8215 | 9.9504 | 9469.0935 | 39.6452 | 11.0126 | 12098.1181 | 50.6524 | 14.0701 |  |  | 0,000073 | 0,000163 | 0,000
15 | [13 empty] | 8555.8184 | 35.8215 | 9.9504 | 9469.0935 | 39.6452 | 11.0126 | 12098.1181 | 50.6524 | 14.0701
16 | 92.8939 | 3.4035 | 1.3774 | 0.259 | 0.4599 | 0.0015 | 0.1329 | 0.1181 | 0.1994 | 0.003 | 0.5472 | 0.6042 | 0.7386 | 8533.1758 | 35.7267 | 9.9241 | 9444.3729 | 39.5417 | 10.9838 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025 | 10.1 | 0.6
17 | [13 empty] | 8533.1758 | 35.7267 | 9.9241 | 9444.3729 | 39.5417 | 10.9838 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
18 | [13 empty] | 8533.1758 | 35.7267 | 9.9241 | 9444.3729 | 39.5417 | 10.9838 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
19 | [13 empty] | 8533.1758 | 35.7267 | 9.9241 | 9444.3729 | 39.5417 | 10.9838 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
20 | [13 empty] | 8533.1758 | 35.7267 | 9.9241 | 9444.3729 | 39.5417 | 10.9838 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
21 | [13 empty] | 8533.1758 | 35.7267 | 9.9241 | 9444.3729 | 39.5417 | 10.9838 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
22 | [13 empty] | 8533.1758 | 35.7267 | 9.9241 | 9444.3729 | 39.5417 | 10.9838 | 12059.3295 | 50.49 | 14.025
23 | 93.0657 | 3.3492 | 1.3306 | 0.2473 | 0.4388 | 0.0014 | 0.1279 | 0.1134 | 0.2062 | 0.0023 | 0.5347 | 0.5825 | 0.7368 | 8520.3259 | 35.6729 | 9.9091 | 9430.7109 | 39.4845 | 10.9679 | 12057.7053 | 50.4832 | 14.0231 | 2.3 | -6.2
24 | [13 empty] | 8520.3259 | 35.6729 | 9.9091 | 9430.7109 | 39.4845 | 10.9679 | 12057.7053 | 50.4832 | 14.0231
25 | [13 empty] | 8520.3259 | 35.6729 | 9.9091 | 9430.7109 | 39.4845 | 10.9679 | 12057.7053 | 50.4832 | 14.0231
26 | [13 empty] | 8520.3259 | 35.6729 | 9.9091 | 9430.7109 | 39.4845 | 10.9679 | 12057.7053 | 50.4832 | 14.0231
27 | [13 empty] | 8520.3259 | 35.6729 | 9.9091 | 9430.7109 | 39.4845 | 10.9679 | 12057.7053 | 50.4832 | 14.0231
28 | [13 empty] | 8520.3259 | 35.6729 | 9.9091 | 9430.7109 | 39.4845 | 10.9679 | 12057.7053 | 50.4832 | 14.0231
29 | [13 empty] | 8520.3259 | 35.6729 | 9.9091 | 9430.7109 | 39.4845 | 10.9679 | 12057.7053 | 50.4832 | 14.0231
30 | [13 empty] | 8520.3259 | 35.6729 | 9.9091 | 9430.7109 | 39.4845 | 10.9679 | 12057.7053 | 50.4832 | 14.0231
31 | 92.8026 | 3.5111 | 1.4291 | 0.2568 | 0.4574 | 0.0013 | 0.1374 | 0.1171 | 0.1817 | 0.0046 | 0.5866 | 0.5143 | 0.7385 | 8544.6643 | 35.7748 | 9.9374 | 9456.8168 | 39.5938 | 10.9983 | 12077.4101 | 50.5657 | 14.046 | 13 | 2.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8527.3241 | 35.7022 | 9.9173 | 9438.1868 | 39.5158 | 10.9766
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9438.1868 | 39.5158 | 10.9766
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9437.8285 | 39.5143 | 10.9762
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9437.8763 | 39.5145 | 10.9763
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9437.7091 | 39.5138 | 10.9761
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9438.5929 | 39.5175 | 10.9771
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9437.9002 | 39.5146 | 10.9763
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата