## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №457 | [18 empty] | Маршрут №457
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
2 | 91.9799 | 3.9786 | 1.0024 | 0.1237 | 0.1727 | 0.0042 | 0.0411 | 0.0324 | 0.0417 | 0.0039 | 1.2958 | 1.3236 | 0.7335 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -10.3 | -5.8
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
6 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
7 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
8 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
9 | 91.6606 | 4.1047 | 1.0268 | 0.1241 | 0.1768 | 0.0063 | 0.0429 | 0.0334 | 0.0431 | 0.0058 | 1.3718 | 1.4037 | 0.7361 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -10.7 | -6.8 | 0,0002 | 0,0003 | 0
10 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
11 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
12 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
13 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
15 | 92.1791 | 3.8922 | 0.9749 | 0.1191 | 0.1657 | 0.0014 | 0.0411 | 0.0317 | 0.0357 | 0.0023 | 1.2454 | 1.3114 | 0.7318 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -9.9 | -6.4
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
22 | 91.5349 | 4.1806 | 1.0439 | 0.1256 | 0.181 | 0.0007 | 0.0464 | 0.0362 | 0.0499 | 0.0033 | 1.3386 | 1.4589 | 0.7375 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -11.1 | -5.3
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
24 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
26 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
29 | 91.672 | 4.0934 | 1.0238 | 0.1266 | 0.185 | 0.0012 | 0.0428 | 0.0341 | 0.0555 | 0.0031 | 1.3254 | 1.4371 | 0.7366 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -9.9 | -4.2
30 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
31 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8236.1232 | 34.483 | 9.5786 | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №457
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №457 |  | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на АГНКС | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата