## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №622 | [18 empty] | Маршрут №622
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПАТ КТЗ "Констар", ПАТ КТЗ "Констар" Випробувальний стенд, ПАТ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | 95.967 | 2.1533 | 0.6838 | 0.1027 | 0.1078 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0158 | 0.0159 | 0.0028 | 0.7441 | 0.1842 | 0.6998 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
3 | 95.6569 | 2.3031 | 0.7519 | 0.1116 | 0.1264 | 0.0014 | 0.026 | 0.0199 | 0.0185 | 0.0029 | 0.7814 | 0.2001 | 0.7026 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -14.4 | -11.8 | <0,0001 | 0,0015 | відсутні
4 | 95.8517 | 2.2195 | 0.7153 | 0.1072 | 0.1172 | 0.0014 | 0.0241 | 0.0182 | 0.0177 | 0.0022 | 0.7353 | 0.1904 | 0.701 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
8 | 96.2608 | 2.0014 | 0.622 | 0.0945 | 0.0953 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0132 | 0.0124 | 0.0021 | 0.7113 | 0.1674 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
9 | 96.2513 | 2.0013 | 0.6234 | 0.0947 | 0.0955 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0131 | 0.0121 | 0.0031 | 0.7189 | 0.167 | 0.6973 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 |  |  | <0,0001 | 0,0005
10 | 96.0612 | 2.0986 | 0.6671 | 0.1003 | 0.1071 | 0.0013 | 0.0215 | 0.016 | 0.0149 | 0.0025 | 0.7321 | 0.1776 | 0.6991 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -14.6 | -11.3
11 | 96.0579 | 2.1031 | 0.667 | 0.1005 | 0.1061 | 0.0013 | 0.021 | 0.0156 | 0.015 | 0.0029 | 0.7319 | 0.1778 | 0.6991 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
12 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
13 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
14 | 95.8873 | 2.1704 | 0.6873 | 0.1021 | 0.1108 | 0.0013 | 0.0221 | 0.0166 | 0.017 | 0.0026 | 0.7903 | 0.1923 | 0.7004 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | 95.8488 | 2.1927 | 0.6974 | 0.104 | 0.1134 | 0.0013 | 0.0225 | 0.017 | 0.0165 | 0.003 | 0.7897 | 0.1937 | 0.7007 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16 | -12.7 | <0,0001 | <0,0002
16 | 95.8849 | 2.1856 | 0.6936 | 0.1035 | 0.1113 | 0.0012 | 0.0221 | 0.0165 | 0.0172 | 0.0026 | 0.7726 | 0.189 | 0.7004 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | 95.9711 | 2.1422 | 0.6807 | 0.1019 | 0.1085 | 0.0013 | 0.0216 | 0.0162 | 0.0161 | 0.0026 | 0.7553 | 0.1827 | 0.6998 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
18 | 95.8417 | 2.2003 | 0.6976 | 0.1041 | 0.1128 | 0.0013 | 0.0227 | 0.017 | 0.0169 | 0.0023 | 0.7898 | 0.1934 | 0.7008 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
19 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
21 | 95.9495 | 2.1792 | 0.6938 | 0.1045 | 0.1092 | 0.0013 | 0.0214 | 0.0157 | 0.0152 | 0.0029 | 0.7211 | 0.1863 | 0.7 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 |  |  | <0,0001 | 0,0012
22 | 95.9725 | 2.1731 | 0.6895 | 0.1037 | 0.1081 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0157 | 0.0148 | 0.0027 | 0.7117 | 0.1857 | 0.6998 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
23 | 95.9866 | 2.162 | 0.6883 | 0.104 | 0.1084 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0158 | 0.0153 | 0.0027 | 0.7106 | 0.1837 | 0.6997 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
24 | 95.9175 | 2.2075 | 0.7034 | 0.1063 | 0.1107 | 0.0013 | 0.0216 | 0.0159 | 0.0153 | 0.003 | 0.7101 | 0.1875 | 0.7003 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -9.3 | -7.1
25 | 95.9033 | 2.2099 | 0.7051 | 0.1061 | 0.1108 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0162 | 0.0156 | 0.0033 | 0.7196 | 0.1868 | 0.7004 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
26 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
27 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
28 | 95.9346 | 2.168 | 0.6813 | 0.1009 | 0.1065 | 0.0012 | 0.0205 | 0.0153 | 0.0148 | 0.0026 | 0.7677 | 0.1867 | 0.6999 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
29 | 96.0735 | 2.0906 | 0.6538 | 0.097 | 0.1013 | 0.0012 | 0.0196 | 0.0146 | 0.0138 | 0.0032 | 0.7542 | 0.1772 | 0.6987 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -9.9 | -7.9 | <0,0002 | 0,0010 | відсутні
30 | 96.111 | 2.079 | 0.6518 | 0.0968 | 0.1004 | 0.0012 | 0.0195 | 0.0143 | 0.0127 | 0.0031 | 0.737 | 0.1733 | 0.6984 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
31 | 96.0451 | 2.1287 | 0.6727 | 0.1003 | 0.1043 | 0.0012 | 0.02 | 0.0147 | 0.0137 | 0.0029 | 0.7184 | 0.178 | 0.6991 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8184.6519 | 34.2675 | 9.5188 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №622
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №622 |  | 9071.3673 | 37.98 | 10.55
Дніпропетровська | ГРС с.Андрiївка Широківський р-н | 9071.3434 | 37.9799 | 10.55
Дніпропетровська | ГРС с.Гейківка | 9071.4151 | 37.9802 | 10.5501
Дніпропетровська | ГРС с.Зелена Балка | 9071.3195 | 37.9798 | 10.5499
Дніпропетровська | ГРС с.Карпівка | 9071.2956 | 37.9797 | 10.5499
Дніпропетровська | ГРС с.Родіонівка | 9071.4151 | 37.9802 | 10.5501
Дніпропетровська | ГРС-4 м.Кривий Ріг, смт.Широке | 9071.3434 | 37.9799 | 10.55
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ВС ПАТ КТЗ "Констар" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ ІВП "Енергія" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ КТЗ "Констар" | 9072.2988 | 37.9839 | 10.5511
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, місто | 9071.3912 | 37.9801 | 10.55
Кіровоградська | ГРС с.Кірове Долинський р-н | 9071.4628 | 37.9804 | 10.5501
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, ГОКОР | 9071.2479 | 37.9795 | 10.5499
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, місто | 9071.3912 | 37.9801 | 10.55
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата