## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кропивницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропивницький-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | 96.2952 | 2.0331 | 0.6222 | 0.0969 | 0.0925 | 0.0014 | 0.018 | 0.0119 | 0.0092 | 0.0061 | 0.6476 | 0.1659 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.8
3 | 96.2777 | 2.041 | 0.6231 | 0.0979 | 0.0932 | 0.0015 | 0.0182 | 0.0123 | 0.0092 | 0.0061 | 0.6526 | 0.1672 | 0.6971 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.6
4 | 96.2616 | 2.0511 | 0.6288 | 0.1 | 0.0959 | 0.0016 | 0.0192 | 0.0127 | 0.0095 | 0.0056 | 0.6458 | 0.1682 | 0.6973 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.4
5 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
6 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
8 | 96.3082 | 2.022 | 0.6231 | 0.0984 | 0.0934 | 0.0016 | 0.0183 | 0.012 | 0.0091 | 0.0056 | 0.6425 | 0.1658 | 0.6969 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.7
9 | 96.2927 | 2.0294 | 0.6235 | 0.098 | 0.0931 | 0.0015 | 0.0179 | 0.0119 | 0.0088 | 0.0065 | 0.6495 | 0.1672 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.8
10 | 96.2739 | 2.0444 | 0.6258 | 0.0982 | 0.0929 | 0.0015 | 0.0182 | 0.0119 | 0.0089 | 0.0057 | 0.6503 | 0.1683 | 0.6971 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.1
11 | 96.3206 | 2.0132 | 0.6177 | 0.0977 | 0.0927 | 0.0015 | 0.0183 | 0.012 | 0.0089 | 0.0054 | 0.6471 | 0.1649 | 0.6968 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.2
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
14 | 96.2225 | 2.0826 | 0.6403 | 0.1003 | 0.0955 | 0.0016 | 0.0181 | 0.012 | 0.0092 | 0.0056 | 0.6381 | 0.1742 | 0.6976 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.6
15 | 96.2473 | 2.0624 | 0.6362 | 0.0997 | 0.0951 | 0.0015 | 0.0182 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0055 | 0.6417 | 0.1714 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.3
16 | 96.2667 | 2.0533 | 0.629 | 0.0988 | 0.0937 | 0.0015 | 0.0181 | 0.0118 | 0.0094 | 0.0054 | 0.6459 | 0.1664 | 0.6972 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.8
17 | 96.2904 | 2.0228 | 0.6224 | 0.0969 | 0.0924 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0116 | 0.0088 | 0.0082 | 0.6621 | 0.1652 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -23.8
18 | 96.2585 | 2.0554 | 0.6325 | 0.0988 | 0.0944 | 0.0015 | 0.0183 | 0.0121 | 0.009 | 0.0059 | 0.644 | 0.1696 | 0.6973 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.4
19 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
21 | 96.2545 | 2.055 | 0.6343 | 0.0997 | 0.0958 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0125 | 0.0096 | 0.0056 | 0.6449 | 0.168 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.9
22 | 96.2129 | 2.0848 | 0.6439 | 0.1015 | 0.0964 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0124 | 0.0097 | 0.0057 | 0.6413 | 0.1713 | 0.6977 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.1
23 | 96.2029 | 2.0919 | 0.6466 | 0.1023 | 0.0973 | 0.0016 | 0.0187 | 0.0125 | 0.0094 | 0.0059 | 0.6373 | 0.1736 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.6
24 | 96.0821 | 2.1726 | 0.6756 | 0.1061 | 0.1013 | 0.0016 | 0.0196 | 0.0129 | 0.0099 | 0.0057 | 0.6313 | 0.1813 | 0.6989 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -24.7
25 | 96.0776 | 2.1778 | 0.6744 | 0.1054 | 0.1006 | 0.0016 | 0.0194 | 0.0128 | 0.01 | 0.0056 | 0.633 | 0.1818 | 0.6989 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -23.5
26 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
27 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | 96.233 | 2.0699 | 0.636 | 0.0977 | 0.0926 | 0.0014 | 0.018 | 0.0121 | 0.009 | 0.0073 | 0.6539 | 0.1691 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.3
29 | 96.2796 | 2.047 | 0.6261 | 0.0961 | 0.0915 | 0.0015 | 0.0176 | 0.012 | 0.0088 | 0.006 | 0.6486 | 0.1652 | 0.697 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.8 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,000
30 | 96.1921 | 2.107 | 0.6462 | 0.1 | 0.0947 | 0.0015 | 0.0183 | 0.0118 | 0.0089 | 0.0056 | 0.6409 | 0.17296 | 0.6978 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.1
31 | 96.1239 | 2.1553 | 0.6628 | 0.1023 | 0.0968 | 0.0016 | 0.0184 | 0.012 | 0.0093 | 0.0062 | 0.632 | 0.1794 | 0.6984 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -23
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8174.9786 | 34.227 | 9.5075 | 9065.6589 | 37.9561 | 10.5434
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | .02.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ | [8 empty] | Мартьянов А.М. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9065.6589 | 37.9561 | 10.5434
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9065.635 | 37.956 | 10.5433
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9065.5872 | 37.9558 | 10.5433
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9066.0888 | 37.9579 | 10.5439
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9065.6111 | 37.9559 | 10.5433
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9065.5633 | 37.9557 | 10.5433
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9065.635 | 37.956 | 10.5433
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9065.5394 | 37.9556 | 10.5432
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9065.6111 | 37.9559 | 10.5433
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9065.6589 | 37.9561 | 10.5434
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9065.635 | 37.956 | 10.5433
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9065.5872 | 37.9558 | 10.5433
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9065.635 | 37.956 | 10.5433
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9065.635 | 37.956 | 10.5433
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9065.5633 | 37.9557 | 10.5433
Миколаївська | Братське КАБ | 9065.6111 | 37.9559 | 10.5433
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9065.6827 | 37.9562 | 10.5434
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9065.6111 | 37.9559 | 10.5433
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9065.5633 | 37.9557 | 10.5433
Миколаївська | Кримка КАБ | 9065.5633 | 37.9557 | 10.5433
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9065.5633 | 37.9557 | 10.5433
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9065.6827 | 37.9562 | 10.5434
Миколаївська | Первомайськ, лінія на "Фрегат" | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9065.5633 | 37.9557 | 10.5433
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9065.6111 | 37.9559 | 10.5433
Одеська | Любашовка КАБ | 9065.6589 | 37.9561 | 10.5434
Одеська | Троїцьке КАБ | 9065.635 | 37.956 | 10.5433
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | .02.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | .02.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ |  | Мартьянов А.М. |  |  | .02.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата