## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №500 | [18 empty] | Маршрут №500
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз"
ГВС Гребеники Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв - Тирасполь - Ізмаїл" (АТІ)
Свідоцтво № 04-0055/2017 чинне до 15.03.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2079 | 2.0996 | 0.6418 | 0.0954 | 0.0903 | 0.005 | 0.0171 | 0.0118 | 0.0091 |  | 0.6542 | 0.168 | 0.6975 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -24
2 | 96.2221 | 2.0864 | 0.6362 | 0.096 | 0.0915 | 0.005 | 0.0172 | 0.0116 | 0.0092 | 0.0073 | 0.6479 | 0.1697 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -24.1 | -17.6
3 | 96.2797 | 2.0416 | 0.6204 | 0.0936 | 0.0892 | 0.005 | 0.0166 | 0.0113 | 0.0091 |  | 0.6699 | 0.1636 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.1
4 | 96.3064 | 2.0213 | 0.613 | 0.0925 | 0.0879 | 0.005 | 0.0167 | 0.0117 | 0.009 |  | 0.6747 | 0.1617 | 0.6967 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.8
5 | 96.3012 | 2.0234 | 0.6169 | 0.0941 | 0.09 | 0.005 | 0.017 | 0.0119 | 0.0093 |  | 0.6687 | 0.1625 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.2
6 | 96.29 | 2.0312 | 0.619 | 0.0939 | 0.0895 | 0.005 | 0.0171 | 0.0116 | 0.0094 |  | 0.6699 | 0.1634 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.3
7 | 96.3092 | 2.0178 | 0.6135 | 0.0929 | 0.0885 | 0.005 | 0.0167 | 0.0116 | 0.0093 |  | 0.6741 | 0.1615 | 0.6967 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.8
8 | 96.3171 | 2.0151 | 0.6108 | 0.0922 | 0.0874 | 0.005 | 0.0167 | 0.0114 | 0.0091 | 0.0063 | 0.668 | 0.161 | 0.6966 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.8 | -19.8
9 | 96.3005 | 2.0251 | 0.6171 | 0.0933 | 0.0887 | 0.005 | 0.0166 | 0.0114 | 0.0092 |  | 0.671 | 0.1621 | 0.6967 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.5
10 | 96.2858 | 2.0354 | 0.6192 | 0.093 | 0.0884 | 0.005 | 0.0168 | 0.0114 | 0.0091 |  | 0.6719 | 0.1641 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.5
11 | 96.2838 | 2.0372 | 0.6196 | 0.0929 | 0.0882 | 0.005 | 0.0166 | 0.0114 | 0.009 |  | 0.6721 | 0.1642 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.7
12 | 96.3105 | 2.0189 | 0.612 | 0.0916 | 0.087 | 0.005 | 0.0165 | 0.0113 | 0.0088 |  | 0.6767 | 0.1618 | 0.6966 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -23.8
13 | 96.2674 | 2.0496 | 0.6248 | 0.0938 | 0.0893 | 0.005 | 0.0164 | 0.0114 | 0.0089 |  | 0.6674 | 0.1661 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.9
14 | 96.2464 | 2.0645 | 0.6311 | 0.0947 | 0.0899 | 0.005 | 0.0167 | 0.0113 | 0.009 | 0.0065 | 0.6567 | 0.1682 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -24.1 | -21.1
15 | 96.2179 | 2.0839 | 0.6365 | 0.0955 | 0.0908 | 0.005 | 0.0169 | 0.0115 | 0.0091 |  | 0.6623 | 0.1708 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -24.2 |  |  |  | 0,000
16 | 96.2368 | 2.0695 | 0.6317 | 0.0951 | 0.0905 | 0.005 | 0.017 | 0.0115 | 0.009 |  | 0.6655 | 0.1685 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.9 |  | <0,0001 | <0,0002
17 | 96.2902 | 2.0336 | 0.6186 | 0.0924 | 0.0874 | 0.005 | 0.0167 | 0.0113 | 0.0091 |  | 0.6739 | 0.1618 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.7804 | 49.822 | 13.8394 | -24.1
18 | 96.3019 | 2.0194 | 0.6159 | 0.0927 | 0.088 | 0.005 | 0.0165 | 0.0114 | 0.009 |  | 0.6788 | 0.1615 | 0.6967 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.4
19 | 96.2498 | 2.0574 | 0.6269 | 0.0948 | 0.0902 | 0.005 | 0.0168 | 0.0116 | 0.0091 |  | 0.6725 | 0.166 | 0.6971 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -24.5
20 | 96.168 | 2.1148 | 0.6492 | 0.0983 | 0.0933 | 0.005 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0094 |  | 0.6592 | 0.1729 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -24.6
21 | 96.194 | 2.0982 | 0.6427 | 0.0973 | 0.0922 | 0.005 | 0.0177 | 0.0122 | 0.0097 |  | 0.6616 | 0.1692 | 0.6977 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -24.6
22 | 96.2514 | 2.0586 | 0.629 | 0.0952 | 0.0905 | 0.005 | 0.0173 | 0.0119 | 0.0095 | 0.0068 | 0.6595 | 0.1654 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -25.2 | -19.7
23 | 96.2222 | 2.0783 | 0.6364 | 0.0964 | 0.0914 | 0.005 | 0.0171 | 0.0118 | 0.0096 |  | 0.6641 | 0.1677 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -24.5
24 | 96.202 | 2.0926 | 0.6418 | 0.097 | 0.0919 | 0.005 | 0.0172 | 0.0118 | 0.0097 |  | 0.6614 | 0.1697 | 0.6976 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -24.2
25 | 96.0953 | 2.1698 | 0.6645 | 0.0995 | 0.0938 | 0.005 | 0.0179 | 0.0122 | 0.0099 |  | 0.6547 | 0.1774 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -24.3
26 | 96.0826 | 2.1808 | 0.6677 | 0.0993 | 0.0936 | 0.005 | 0.0178 | 0.0121 | 0.0098 |  | 0.6525 | 0.1788 | 0.6986 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -24.4
27 | 96.1093 | 2.1639 | 0.6617 | 0.0985 | 0.0932 | 0.005 | 0.0173 | 0.0116 | 0.0094 |  | 0.6535 | 0.1767 | 0.6984 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -24.5
28 | 96.1945 | 2.1013 | 0.6389 | 0.0948 | 0.0896 | 0.005 | 0.0167 | 0.0114 | 0.0092 | 0.0067 | 0.6619 | 0.17 | 0.6976 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -24.6 | -19.9 |  |  | 0,000
29 | 96.2442 | 2.0663 | 0.6257 | 0.0924 | 0.0872 | 0.005 | 0.0168 | 0.0114 | 0.0091 |  | 0.6768 | 0.165 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.7 |  | <0,0001 | <0,0002
30 | 96.2802 | 2.0451 | 0.6193 | 0.0915 | 0.0863 | 0.005 | 0.0165 | 0.0113 | 0.0088 |  | 0.6744 | 0.1618 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -24.5
31 | 96.2265 | 2.081 | 0.6329 | 0.0943 | 0.0894 | 0.005 | 0.0167 | 0.0112 | 0.0089 |  | 0.6672 | 0.1669 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -24.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Царалунга Л.Л. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №500
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №500 |  | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317
Одеська | Ізмаїл (ЦКК) | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317
Одеська | ГРС Ананьїв | 9055.7229 | 37.9145 | 10.5318
Одеська | ГРС Вознесенка Друга | 9055.4601 | 37.9134 | 10.5315
Одеська | ГРС Миколаївка | 9055.699 | 37.9144 | 10.5318
Одеська | ГРС Новосільське | 9055.5557 | 37.9138 | 10.5316
Одеська | ГРС Перехрестове | 9055.699 | 37.9144 | 10.5318
Одеська | ГРС м.Ізмаїл (місто) | 9055.5318 | 37.9137 | 10.5316
Одеська | ГРС м.Балта | 9055.7229 | 37.9145 | 10.5318
Одеська | ГРС м.Болград | 9055.5796 | 37.9139 | 10.5316
Одеська | ГРС м.Котовськ | 9055.7468 | 37.9146 | 10.5318
Одеська | ГРС м.Рені | 9055.5557 | 37.9138 | 10.5316
Одеська | ГРС с.Вікторівка (Ширяєве) | 9055.699 | 37.9144 | 10.5318
Одеська | ГРС с.Виноградівка | 9055.6035 | 37.914 | 10.5317
Одеська | ГРС с.Владичени | 9055.5079 | 37.9136 | 10.5316
Одеська | ГРС с.Гіржеве | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317
Одеська | ГРС с.Городнє | 9055.484 | 37.9135 | 10.5315
Одеська | ГРС с.Жовтневе | 9055.6035 | 37.914 | 10.5317
Одеська | ГРС с.Каланчак | 9055.5796 | 37.9139 | 10.5316
Одеська | ГРС с.Славяносербка | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317
Одеська | ГРС с.Цебрикове | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318
Одеська | ГРС с.Червоноармійське | 9055.5557 | 37.9138 | 10.5316
Одеська | ГРС смт.Липецьке | 9055.699 | 37.9144 | 10.5318
Одеська | ГРС смт.Тарутине | 9055.6035 | 37.914 | 10.5317
Одеська | ГРС смт.Фрунзівка | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Царалунга Л.Л. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата