## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №106 | [18 empty] | Маршрут №106
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11723.9421 | 49.0858 | 13.6349
2 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11723.9421 | 49.0858 | 13.6349
3 | 92.6826 | 3.6545 | 0.9982 | 0.1306 | 0.1771 | 0.0032 | 0.0434 | 0.0341 | 0.0512 | 0.0023 | 1.4892 | 0.7337 | 0.7262 | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11776.6554 | 49.3065 | 13.6963
4 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11776.6554 | 49.3065 | 13.6963
5 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11776.6554 | 49.3065 | 13.6963
6 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11776.6554 | 49.3065 | 13.6963
7 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11776.6554 | 49.3065 | 13.6963
8 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9144.1914 | 38.2849 | 10.6347 | 11776.6554 | 49.3065 | 13.6963
9 | 94.0271 | 3.0768 | 0.878 | 0.1236 | 0.1517 | 0.0021 | 0.0345 | 0.0265 | 0.0408 | 0.0015 | 1.1407 | 0.4968 | 0.7156 | 8234.4274 | 34.4759 | 9.5766 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146 | 11841.1199 | 49.5764 | 13.7712 | -9.3 | -9
10 | [13 empty] | 8234.4274 | 34.4759 | 9.5766 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146 | 11841.1199 | 49.5764 | 13.7712
11 | [13 empty] | 8234.4274 | 34.4759 | 9.5766 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146 | 11841.1199 | 49.5764 | 13.7712 |  |  |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8234.4274 | 34.4759 | 9.5766 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146 | 11841.1199 | 49.5764 | 13.7712
13 | [13 empty] | 8234.4274 | 34.4759 | 9.5766 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146 | 11841.1199 | 49.5764 | 13.7712
14 | [13 empty] | 8234.4274 | 34.4759 | 9.5766 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146 | 11841.1199 | 49.5764 | 13.7712
15 | [13 empty] | 8234.4274 | 34.4759 | 9.5766 | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146 | 11841.1199 | 49.5764 | 13.7712
16 | 94.0074 | 3.0911 | 0.8774 | 0.1233 | 0.1518 | 0.0024 | 0.0344 | 0.0263 | 0.0308 | 0.0019 | 1.1526 | 0.5003 | 0.7155 | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666 | -8.4 | -8
17 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
18 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
19 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
20 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
21 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
22 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
23 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
24 | 93.8135 | 3.1714 | 0.8975 | 0.126 | 0.1553 | 0.0024 | 0.0359 | 0.0276 | 0.0394 | 0.0011 | 1.2057 | 0.5243 | 0.7171 | 8236.7919 | 34.4858 | 9.5794 | 9129.168 | 38.222 | 10.6172 | 11831.1839 | 49.5348 | 13.7597
25 | [13 empty] | 8236.7919 | 34.4858 | 9.5794 | 9129.168 | 38.222 | 10.6172 | 11831.1839 | 49.5348 | 13.7597
26 | [13 empty] | 8236.7919 | 34.4858 | 9.5794 | 9129.168 | 38.222 | 10.6172 | 11831.1839 | 49.5348 | 13.7597
27 | [13 empty] | 8236.7919 | 34.4858 | 9.5794 | 9129.168 | 38.222 | 10.6172 | 11831.1839 | 49.5348 | 13.7597
28 | [13 empty] | 8236.7919 | 34.4858 | 9.5794 | 9129.168 | 38.222 | 10.6172 | 11831.1839 | 49.5348 | 13.7597 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
29 | 93.9038 | 3.0933 | 0.8689 | 0.1214 | 0.1492 | 0.0004 | 0.0345 | 0.0265 | 0.0319 | 0.0039 | 1.2602 | 0.5061 | 0.7159 | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959 | 11817.5697 | 49.4778 | 13.7438 | -8.9 | -8.9
30 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959 | 11817.5697 | 49.4778 | 13.7438
31 | [13 empty] | 8219.7861 | 34.4146 | 9.5596 | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959 | 11817.5697 | 49.4778 | 13.7438
[14 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №106
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №106 |  | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167
Полтавська | ГРС Зіньків | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата