## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41 | [18 empty] | Маршрут № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8104.2802 | 33.931 | 9.4253 | 8974.0137 | 37.5724 | 10.4368 | 11299.2502 | 47.3077 | 13.141
2 | 89.0805 | 5.1151 | 0.8653 | 0.091 | 0.1347 | 0.0046 | 0.0351 | 0.0271 | 0.0442 | 0.0033 | 1.3687 | 3.2305 | 0.7598 | 8116.7002 | 33.983 | 9.4397 | 8987.5324 | 37.629 | 10.4525 | 11316.0888 | 47.3782 | 13.1606 | -15.8 | -17.2
3 | [13 empty] | 8116.7002 | 33.983 | 9.4397 | 8987.5324 | 37.629 | 10.4525 | 11316.0888 | 47.3782 | 13.1606
4 | [13 empty] | 8116.7002 | 33.983 | 9.4397 | 8987.5324 | 37.629 | 10.4525 | 11316.0888 | 47.3782 | 13.1606
5 | [13 empty] | 8116.7002 | 33.983 | 9.4397 | 8987.5324 | 37.629 | 10.4525 | 11316.0888 | 47.3782 | 13.1606
6 | [13 empty] | 8116.7002 | 33.983 | 9.4397 | 8987.5324 | 37.629 | 10.4525 | 11316.0888 | 47.3782 | 13.1606
7 | [13 empty] | 8116.7002 | 33.983 | 9.4397 | 8987.5324 | 37.629 | 10.4525 | 11316.0888 | 47.3782 | 13.1606
8 | 89.4559 | 4.9475 | 0.8395 | 0.094 | 0.1377 | 0.0017 | 0.036 | 0.0275 | 0.0428 | 0.0037 | 1.3944 | 3.0194 | 0.7562 | 8117.99 | 33.9884 | 9.4412 | 8989.4909 | 37.6372 | 10.4548 | 11345.443 | 47.5011 | 13.1948 | -20.3 | -21.1 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутн
9 | [13 empty] | 8117.99 | 33.9884 | 9.4412 | 8989.4909 | 37.6372 | 10.4548 | 11345.443 | 47.5011 | 13.1948
10 | [13 empty] | 8117.99 | 33.9884 | 9.4412 | 8989.4909 | 37.6372 | 10.4548 | 11345.443 | 47.5011 | 13.1948
11 | [13 empty] | 8117.99 | 33.9884 | 9.4412 | 8989.4909 | 37.6372 | 10.4548 | 11345.443 | 47.5011 | 13.1948
12 | [13 empty] | 8117.99 | 33.9884 | 9.4412 | 8989.4909 | 37.6372 | 10.4548 | 11345.443 | 47.5011 | 13.1948
13 | [13 empty] | 8117.99 | 33.9884 | 9.4412 | 8989.4909 | 37.6372 | 10.4548 | 11345.443 | 47.5011 | 13.1948
14 | 89.816 | 4.7575 | 0.8364 | 0.0917 | 0.1356 | 0.0022 | 0.0353 | 0.0279 | 0.0414 | 0.0037 | 1.3872 | 2.8652 | 0.7531 | 8117.369 | 33.9858 | 9.4405 | 8989.3237 | 37.6365 | 10.4546 | 11368.5633 | 47.5979 | 13.2216 | -20.3 | -21.1
15 | [13 empty] | 8117.369 | 33.9858 | 9.4405 | 8989.3237 | 37.6365 | 10.4546 | 11368.5633 | 47.5979 | 13.2216
16 | [13 empty] | 8117.369 | 33.9858 | 9.4405 | 8989.3237 | 37.6365 | 10.4546 | 11368.5633 | 47.5979 | 13.2216
17 | [13 empty] | 8117.369 | 33.9858 | 9.4405 | 8989.3237 | 37.6365 | 10.4546 | 11368.5633 | 47.5979 | 13.2216
18 | [13 empty] | 8117.369 | 33.9858 | 9.4405 | 8989.3237 | 37.6365 | 10.4546 | 11368.5633 | 47.5979 | 13.2216
19 | [13 empty] | 8117.369 | 33.9858 | 9.4405 | 8989.3237 | 37.6365 | 10.4546 | 11368.5633 | 47.5979 | 13.2216
20 | [13 empty] | 8117.369 | 33.9858 | 9.4405 | 8989.3237 | 37.6365 | 10.4546 | 11368.5633 | 47.5979 | 13.2216
21 | 89.45 | 4.9591 | 0.9208 | 0.1028 | 0.1518 | 0.0092 | 0.0389 | 0.0291 | 0.0454 | 0.0035 | 1.4467 | 2.8426 | 0.7561 | 8146.747 | 34.1088 | 9.4747 | 9020.6603 | 37.7677 | 10.491 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406 | -16.7 | -17.5
22 | [13 empty] | 8146.747 | 34.1088 | 9.4747 | 9020.6603 | 37.7677 | 10.491 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
23 | [13 empty] | 8146.747 | 34.1088 | 9.4747 | 9020.6603 | 37.7677 | 10.491 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
24 | [13 empty] | 8146.747 | 34.1088 | 9.4747 | 9020.6603 | 37.7677 | 10.491 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
25 | [13 empty] | 8146.747 | 34.1088 | 9.4747 | 9020.6603 | 37.7677 | 10.491 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
26 | [13 empty] | 8146.747 | 34.1088 | 9.4747 | 9020.6603 | 37.7677 | 10.491 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
27 | [13 empty] | 8146.747 | 34.1088 | 9.4747 | 9020.6603 | 37.7677 | 10.491 | 11384.9003 | 47.6663 | 13.2406
28 | 89.5318 | 4.9161 | 0.9109 | 0.1016 | 0.1504 | 0.0045 | 0.038 | 0.029 | 0.0467 | 0.0041 | 1.4753 | 2.7914 | 0.7552 | 8143.0927 | 34.0935 | 9.4704 | 9016.8388 | 37.7517 | 10.4866 | 11387.2888 | 47.6763 | 13.2434 | -19.6 | -20.6
29 | [13 empty] | 8143.0927 | 34.0935 | 9.4704 | 9016.8388 | 37.7517 | 10.4866 | 11387.2888 | 47.6763 | 13.2434
30 | [13 empty] | 8143.0927 | 34.0935 | 9.4704 | 9016.8388 | 37.7517 | 10.4866 | 11387.2888 | 47.6763 | 13.2434
31 | [13 empty] | 8143.0927 | 34.0935 | 9.4704 | 9016.8388 | 37.7517 | 10.4866 | 11387.2888 | 47.6763 | 13.2434
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8127.0422 | 34.0263 | 9.4518 | 8999.3075 | 37.6783 | 10.4662
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 41 |  | 8999.3075 | 37.6783 | 10.4662
Полтавська | Березова Рудка | 8999.3791 | 37.6786 | 10.4663
Полтавська | Вікторія | 9001.2182 | 37.6863 | 10.4684
Полтавська | Майорщина-1 | 8998.5909 | 37.6753 | 10.4654
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата