## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8226.8798 | 34.4443 | 9.5679 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11679.469 | 48.8996 | 13.5832
2 | 91.71 | 4.1132 | 1.0455 | 0.1276 | 0.1807 | 0.0006 | 0.0478 | 0.0372 | 0.0476 | 0.0076 | 1.3228 | 1.3594 | 0.7359 | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11687.4225 | 48.9329 | 13.5925 | -8.3 | -3.8
3 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11687.4225 | 48.9329 | 13.5925
4 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11687.4225 | 48.9329 | 13.5925
5 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11687.4225 | 48.9329 | 13.5925
6 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11687.4225 | 48.9329 | 13.5925
7 | [13 empty] | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9135.8318 | 38.2499 | 10.625 | 11687.4225 | 48.9329 | 13.5925
8 | 90.5388 | 4.6172 | 1.0435 | 0.1181 | 0.1763 | 0.0002 | 0.0517 | 0.0376 | 0.0473 | 0.0081 | 1.5201 | 1.841 | 0.7453 | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11577.5295 | 48.4728 | 13.4647 | -13.8 | -9.4
9 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11577.5295 | 48.4728 | 13.4647
10 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11577.5295 | 48.4728 | 13.4647
11 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11577.5295 | 48.4728 | 13.4647
12 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11577.5295 | 48.4728 | 13.4647
13 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11577.5295 | 48.4728 | 13.4647
14 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9107.433 | 38.131 | 10.5919 | 11577.5295 | 48.4728 | 13.4647
15 | 95.8839 | 2.0855 | 0.6541 | 0.103 | 0.1055 | 0.0004 | 0.0217 | 0.0154 | 0.0051 | 0.0083 | 0.9592 | 0.158 | 0.6995 | 8155.3216 | 34.1447 | 9.4846 | 9039.6724 | 37.8473 | 10.5131 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956 | -8.2 | -6.3 | < 0,0002 | <0,0002 | не вивл
16 | [13 empty] | 8155.3216 | 34.1447 | 9.4846 | 9039.6724 | 37.8473 | 10.5131 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
17 | [13 empty] | 8155.3216 | 34.1447 | 9.4846 | 9039.6724 | 37.8473 | 10.5131 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
18 | [13 empty] | 8155.3216 | 34.1447 | 9.4846 | 9039.6724 | 37.8473 | 10.5131 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
19 | [13 empty] | 8155.3216 | 34.1447 | 9.4846 | 9039.6724 | 37.8473 | 10.5131 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
20 | [13 empty] | 8155.3216 | 34.1447 | 9.4846 | 9039.6724 | 37.8473 | 10.5131 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
21 | [13 empty] | 8155.3216 | 34.1447 | 9.4846 | 9039.6724 | 37.8473 | 10.5131 | 11862.0428 | 49.664 | 13.7956
22 | 91.3836 | 4.266 | 1.0734 | 0.1275 | 0.1854 | 0.0009 | 0.0488 | 0.038 | 0.0475 | 0.008 | 1.3804 | 1.4408 | 0.7385 | 8252.8424 | 34.553 | 9.5981 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11670.775 | 48.8632 | 13.5731 | -10.1 | -5.1
23 | [13 empty] | 8252.8424 | 34.553 | 9.5981 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11670.775 | 48.8632 | 13.5731
24 | [13 empty] | 8252.8424 | 34.553 | 9.5981 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11670.775 | 48.8632 | 13.5731
25 | [13 empty] | 8252.8424 | 34.553 | 9.5981 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11670.775 | 48.8632 | 13.5731
26 | [13 empty] | 8252.8424 | 34.553 | 9.5981 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11670.775 | 48.8632 | 13.5731
27 | [13 empty] | 8252.8424 | 34.553 | 9.5981 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11670.775 | 48.8632 | 13.5731
28 | [13 empty] | 8252.8424 | 34.553 | 9.5981 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11670.775 | 48.8632 | 13.5731
29 | 95.8061 | 2.1133 | 0.6655 | 0.1037 | 0.108 | 0.0003 | 0.0217 | 0.0157 | 0.0036 | 0.0085 | 0.9783 | 0.1752 | 0.7001 | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9040.0546 | 37.8489 | 10.5136 | 11857.3375 | 49.6443 | 13.7901 | -10 | -7.9
30 | [13 empty] | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9040.0546 | 37.8489 | 10.5136 | 11857.3375 | 49.6443 | 13.7901
31 | [13 empty] | 8155.7754 | 34.1466 | 9.4852 | 9040.0546 | 37.8489 | 10.5136 | 11857.3375 | 49.6443 | 13.7901
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9099.9571 | 38.0997 | 10.5833
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9099.9571 | 38.0997 | 10.5833
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727
Івано-Франківська | Беньківці | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9099.8377 | 38.0992 | 10.5831
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9100.5781 | 38.1023 | 10.584
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9099.6466 | 38.0984 | 10.5829
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата