## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК)
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
2 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | 12.9 | -5.4 |  |  | відсутні
3 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
4 | 89.3913 | 4.4117 | 1.6505 | 0.2381 | 0.4023 | 0.0082 | 0.1157 | 0.1017 | 0.1845 | 0.0035 | 2.1159 | 1.3766 | 0.7621 | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
5 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
6 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
7 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
8 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | 11.3 | -6.5
9 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
10 | 89.5068 | 4.3478 | 1.6738 | 0.2329 | 0.3958 | 0.0082 | 0.11 | 0.0967 | 0.1803 | 0.0077 | 2.1673 | 1.2727 | 0.7605 | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
11 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
12 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
13 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
14 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
15 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | 17 | -1.6
16 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
17 | 89.933 | 4.3177 | 1.6089 | 0.228 | 0.385 | 0.0085 | 0.1106 | 0.0975 | 0.1832 | 0.0025 | 2.1329 | 0.9922 | 0.7559 | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
18 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
19 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
20 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
21 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
22 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | 5.1 | -11.4
23 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
24 | 89.8969 | 4.3312 | 1.6238 | 0.2269 | 0.3811 | 0.0082 | 0.1097 | 0.0962 | 0.1632 | 0.0024 | 2.1468 | 1.0136 | 0.7557 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
25 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
26 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
27 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
28 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | 11.7 | -6.7
29 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
30 | 89.671 | 4.3678 | 1.6721 | 0.234 | 0.3889 | 0.008 | 0.1111 | 0.0975 | 0.1794 | 0.0032 | 2.1231 | 1.1439 | 0.7587 | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
31 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
[14 empty] | 8423.0679 | 35.2657 | 9.796 | 9319.2177 | 39.0177 | 10.8383
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9319.2177 | 39.0177 | 10.8383
Харківська | ГРС Киселі | 9319.2177 | 39.0177 | 10.8383
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-02-04
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-02-04
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата