## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
2 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
3 | 89.6081 | 4.5245 | 1.3275 | 0.1833 | 0.3156 | 0.0036 | 0.0977 | 0.092 | 0.1859 | 0.0009 | 0.38 | 3.2808 | 0.7693 | 8338.5881 | 34.912 | 9.6978 | 9232.3016 | 38.6538 | 10.7372 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346 | 4.2 | 4.8
4 | [13 empty] | 8338.5881 | 34.912 | 9.6978 | 9232.3016 | 38.6538 | 10.7372 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
5 | [13 empty] | 8338.5881 | 34.912 | 9.6978 | 9232.3016 | 38.6538 | 10.7372 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
6 | [13 empty] | 8338.5881 | 34.912 | 9.6978 | 9232.3016 | 38.6538 | 10.7372 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
7 | [13 empty] | 8338.5881 | 34.912 | 9.6978 | 9232.3016 | 38.6538 | 10.7372 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
8 | 89.3525 | 4.6586 | 1.3736 | 0.1874 | 0.319 | 0.0036 | 0.0983 | 0.0924 | 0.1817 | 0.0013 | 0.3816 | 3.3501 | 0.7715 | 8347.4015 | 34.9489 | 9.708 | 9241.4972 | 38.6923 | 10.7479 | 11546.8378 | 48.3443 | 13.429
9 | [13 empty] | 8347.4015 | 34.9489 | 9.708 | 9241.4972 | 38.6923 | 10.7479 | 11546.8378 | 48.3443 | 13.429
10 | [13 empty] | 8347.4015 | 34.9489 | 9.708 | 9241.4972 | 38.6923 | 10.7479 | 11546.8378 | 48.3443 | 13.429
11 | [13 empty] | 8347.4015 | 34.9489 | 9.708 | 9241.4972 | 38.6923 | 10.7479 | 11546.8378 | 48.3443 | 13.429 |  |  |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8347.4015 | 34.9489 | 9.708 | 9241.4972 | 38.6923 | 10.7479 | 11546.8378 | 48.3443 | 13.429
13 | [13 empty] | 8347.4015 | 34.9489 | 9.708 | 9241.4972 | 38.6923 | 10.7479 | 11546.8378 | 48.3443 | 13.429
14 | 89.3804 | 4.6268 | 1.3809 | 0.1888 | 0.327 | 0.0024 | 0.0998 | 0.0935 | 0.1813 | 0.0022 | 0.3911 | 3.3259 | 0.7714 | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333 | -2.5 | -4.3
15 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
16 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
17 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
18 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
19 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
20 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
21 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
22 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
23 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
24 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
25 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
26 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
27 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
28 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
29 | [13 empty] | 8349.3361 | 34.957 | 9.7103 | 9243.6229 | 38.7012 | 10.7503 | 11550.5638 | 48.3599 | 13.4333
30 | 89.1887 | 4.7444 | 1.4174 | 0.1925 | 0.3298 | 0.0035 | 0.0995 | 0.0936 | 0.1712 | 0.0016 | 0.3984 | 3.3594 | 0.7728 | 8356.3821 | 34.9865 | 9.7185 | 9251.0511 | 38.7323 | 10.759 | 11549.489 | 48.3554 | 13.4321 | 3.8 | 0.8
31 | [13 empty] | 8356.3821 | 34.9865 | 9.7185 | 9251.0511 | 38.7323 | 10.759 | 11549.489 | 48.3554 | 13.4321
[14 empty] | 8349.145 | 34.9562 | 9.7101 | 9243.4319 | 38.7004 | 10.7501
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9243.4319 | 38.7004 | 10.7501
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9243.408 | 38.7003 | 10.7501
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9243.4558 | 38.7005 | 10.7501
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата