## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №600 | [18 empty] | Маршрут №600
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 01-0142/2018 чинне до 07.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
2 | 96.5235 | 1.8509 | 0.5581 | 0.0846 | 0.0811 | 0.0012 | 0.0146 | 0.0102 | 0.0085 | 0.0042 | 0.723 | 0.1401 | 0.6946 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20.7 | -24.9
3 | 96.5864 | 1.8033 | 0.5455 | 0.0834 | 0.0807 | 0.0012 | 0.0147 | 0.0102 | 0.0084 | 0.0044 | 0.7249 | 0.1369 | 0.6942 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20.5 | -23.3
4 | 96.5472 | 1.83 | 0.5513 | 0.0842 | 0.0813 | 0.0012 | 0.015 | 0.0103 | 0.0081 | 0.0042 | 0.7284 | 0.1388 | 0.6944 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20.3 | -24.7
5 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
6 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
7 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
8 | 96.5615 | 1.8237 | 0.5522 | 0.0835 | 0.0803 | 0.0012 | 0.0145 | 0.01 | 0.0082 | 0.0042 | 0.7231 | 0.1375 | 0.6943 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20 | -25.4
9 | 96.5647 | 1.8199 | 0.5499 | 0.0833 | 0.0805 | 0.0012 | 0.0147 | 0.0101 | 0.0079 | 0.0042 | 0.7262 | 0.1374 | 0.6943 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20 | -27.4
10 | 96.5606 | 1.8219 | 0.5489 | 0.0828 | 0.08 | 0.0012 | 0.0146 | 0.0102 | 0.0085 | 0.0041 | 0.7306 | 0.1366 | 0.6943 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -20 | -25.1 |  |  | відсутні
11 | 96.5865 | 1.8108 | 0.5465 | 0.0823 | 0.0792 | 0.0011 | 0.0144 | 0.0099 | 0.0076 | 0.004 | 0.7212 | 0.1365 | 0.6941 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20.3 | -26.1
12 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
13 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
14 | 96.7098 | 1.7269 | 0.522 | 0.0788 | 0.076 | 0.0011 | 0.0137 | 0.0095 | 0.0074 | 0.006 | 0.7226 | 0.1261 | 0.6931 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -20.7 | -24.9 | <0,001 | <0,001
15 | 96.6617 | 1.7613 | 0.5261 | 0.0796 | 0.0761 | 0.0012 | 0.0138 | 0.0094 | 0.0075 | 0.0043 | 0.7319 | 0.1271 | 0.6934 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -20.6 | -25
16 | 96.6747 | 1.7436 | 0.5206 | 0.0781 | 0.075 | 0.0011 | 0.0134 | 0.0091 | 0.0072 | 0.0046 | 0.7452 | 0.1273 | 0.6932 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -21 | -25.3
17 | 96.6149 | 1.7771 | 0.531 | 0.0802 | 0.0773 | 0.0012 | 0.014 | 0.0097 | 0.0077 | 0.0044 | 0.7517 | 0.1309 | 0.6937 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -21.1 | -25.3
18 | 96.6163 | 1.7746 | 0.528 | 0.0797 | 0.0764 | 0.0012 | 0.0137 | 0.0094 | 0.0076 | 0.0048 | 0.7546 | 0.1338 | 0.6937 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -20.6 | -26.2
19 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
20 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
21 | 96.576 | 1.8134 | 0.5564 | 0.0854 | 0.0836 | 0.0012 | 0.0156 | 0.011 | 0.0086 | 0.0041 | 0.7123 | 0.1325 | 0.6944 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -20.8 | -25.7
22 | 96.6127 | 1.7893 | 0.5397 | 0.0812 | 0.0775 | 0.0011 | 0.0138 | 0.0092 | 0.0069 | 0.0042 | 0.7321 | 0.1321 | 0.6938 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -20.7 | -29.5
23 | 96.6151 | 1.7885 | 0.5451 | 0.0819 | 0.0796 | 0.0012 | 0.0143 | 0.0099 | 0.0081 | 0.0042 | 0.722 | 0.13 | 0.6939 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20.7 | -28.1 |  |  | відсутні
24 | 96.5752 | 1.8191 | 0.5513 | 0.0831 | 0.08 | 0.0012 | 0.0145 | 0.0102 | 0.0087 | 0.0042 | 0.7175 | 0.135 | 0.6942 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20.6 | -24.5 | не виявлено | <0,001
25 | 96.5559 | 1.8199 | 0.5445 | 0.0814 | 0.0788 | 0.0012 | 0.0142 | 0.0098 | 0.008 | 0.0043 | 0.7461 | 0.1359 | 0.6942 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -20.4 | -30.4
26 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
27 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
28 | 96.6287 | 1.7902 | 0.5427 | 0.0811 | 0.078 | 0.0011 | 0.014 | 0.0098 | 0.0076 | 0.0041 | 0.7142 | 0.1285 | 0.6938 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -20.7 | -29.5
29 | 96.5539 | 1.8342 | 0.5542 | 0.0835 | 0.0807 | 0.0013 | 0.0147 | 0.0101 | 0.0088 | 0.0041 | 0.7189 | 0.1356 | 0.6944 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -20.9 | -28.7
30 | 96.5551 | 1.8435 | 0.5527 | 0.0826 | 0.0792 | 0.0012 | 0.0141 | 0.0096 | 0.0075 | 0.004 | 0.7171 | 0.1335 | 0.6943 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -21 | -27
31 | 96.5213 | 1.8646 | 0.5606 | 0.0834 | 0.0806 | 0.0013 | 0.0146 | 0.0101 | 0.0081 | 0.0041 | 0.7147 | 0.1366 | 0.6946 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -20.9 | -27.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8134.7092 | 34.0584 | 9.4607 | 9022.4278 | 37.7751 | 10.4931
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Майстер групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Коломієць В.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №600
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №600 |  | 9022.4278 | 37.7751 | 10.4931
Харківська | ГРС с.Олексіївка | 9022.4516 | 37.7752 | 10.4931
Харківська | ГРС с.Руновщина | 9022.3561 | 37.7748 | 10.493
Харківська | ГРС с.Сомiвка | 9022.4039 | 37.775 | 10.4931
Харківська | ГРС смт.Борова | 9022.5711 | 37.7757 | 10.4933
Харківська | ГРС смт.Зачепилiвка | 9022.3561 | 37.7748 | 10.493
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Майстер групи газовимірювань та метрології |  | Коломієць В.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата