## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
2 | 94.3264 | 2.6135 | 0.8294 | 0.1208 | 0.1516 | 0.0065 | 0.0741 | 0.0336 | 0.0281 | 0.0042 | 1.3979 | 0.4138 | 0.7134 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -10.9 | -9.1
3 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
4 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
8 | 87.0799 | 3.9415 | 2.2868 | 0.463 | 0.7351 | 0.0067 | 0.2043 | 0.139 | 0.1007 | 0.0045 | 4.0256 | 1.0129 | 0.7824 | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -5.9 | -4.9
9 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
10 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
11 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
12 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
13 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
14 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9343.6516 | 39.12 | 10.8667 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
15 | 88.8598 | 3.7166 | 2.0129 | 0.3839 | 0.5671 | 0.0055 | 0.1446 | 0.0877 | 0.0666 | 0.0044 | 3.3967 | 0.7544 | 0.7637 | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | 2.6 | 0.7
16 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
17 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
18 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
19 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
20 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
21 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
22 | 87.161 | 4.049 | 2.3821 | 0.4388 | 0.658 | 0.0054 | 0.167 | 0.103 | 0.0878 | 0.0043 | 4.0399 | 0.9036 | 0.779 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -7.3 | -7.5
23 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
24 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
25 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
26 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
27 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
28 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
29 | 91.1542 | 4.0218 | 1.6505 | 0.2312 | 0.3789 | 0.0055 | 0.1061 | 0.0605 | 0.0502 | 0.0033 | 1.5061 | 0.8315 | 0.7447 | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917 | -5.2 | -6
30 | [13 empty] | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
31 | [13 empty] | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8374.8926 | 35.064 | 9.74 | 9267.8658 | 38.8027 | 10.7785
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Майстер групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Коломієць В.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9267.8658 | 38.8027 | 10.7785
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9267.8658 | 38.8027 | 10.7785
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Майстер групи газовимірювань та метрології |  | Коломієць В.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата