## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №618 | [18 empty] | Маршрут №618
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Куп`янським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгазгаз", ПАТ "Луганськгаз", ДП "Укравтогаз"
Куп`янське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 100-360/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | 96.3013 | 2.0202 | 0.6206 | 0.098 | 0.0956 | 0.0059 | 0.0208 | 0.0204 | 0.0076 | 0.0054 | 0.6482 | 0.1561 | 0.6972 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.3 | -14
3 | 96.2324 | 2.0473 | 0.6291 | 0.103 | 0.1001 | 0.0055 | 0.03 | 0.0248 | 0.0086 | 0.0057 | 0.6544 | 0.1591 | 0.698 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -18.8 | -13
4 | 96.2774 | 2.0255 | 0.6225 | 0.1017 | 0.0991 | 0.0073 | 0.0205 | 0.0185 | 0.0077 | 0.0058 | 0.6574 | 0.1566 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.1 | -13.6
5 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
8 | 96.5049 | 1.8757 | 0.5714 | 0.0907 | 0.0891 | 0.004 | 0.019 | 0.0207 | 0.0079 | 0.0053 | 0.6683 | 0.1429 | 0.6954 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20.1 | -17.7 | 0,0005 | 0,0007
9 | 96.4039 | 1.9416 | 0.595 | 0.0955 | 0.0939 | 0.0069 | 0.0178 | 0.0187 | 0.0078 | 0.0049 | 0.6647 | 0.1494 | 0.6962 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.9 | -16.8
10 | 95.9955 | 2.0818 | 0.6358 | 0.1006 | 0.1058 | 0.0081 | 0.0425 | 0.0336 | 0.0157 | 0.005 | 0.8021 | 0.1735 | 0.7 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -18.6 | -14.9 |  |  | 0,0
11 | 96.028 | 2.0737 | 0.6351 | 0.1001 | 0.1054 | 0.0082 | 0.0241 | 0.024 | 0.0127 | 0.0049 | 0.8033 | 0.1805 | 0.6993 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -17.8 | -13.6
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
13 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
14 | 96.0885 | 2.0288 | 0.6172 | 0.0978 | 0.1008 | 0.0028 | 0.0399 | 0.0334 | 0.0648 | 0.0049 | 0.7545 | 0.1665 | 0.7003 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.9 | -12.7 | 0,0006 | 0,0014
15 | 96.2153 | 2.0294 | 0.6145 | 0.1006 | 0.0996 | 0.0055 | 0.0241 | 0.0222 | 0.0074 | 0.0061 | 0.7164 | 0.1588 | 0.6977 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -17.4 | -13.4
16 | 96.1489 | 2.0402 | 0.6224 | 0.098 | 0.1019 | 0.0074 | 0.0212 | 0.021 | 0.0162 | 0.0052 | 0.75 | 0.1678 | 0.6984 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -16.8 | -13.4
17 | 96.191 | 2.0559 | 0.6302 | 0.1028 | 0.0968 | 0.0098 | 0.0305 | 0.0291 | 0.0113 | 0.006 | 0.6767 | 0.16 | 0.6984 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.1 | -14.6
18 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
19 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | 96.247 | 2.0414 | 0.6288 | 0.1018 | 0.0996 | 0.0054 | 0.0266 | 0.0257 | 0.0115 | 0.0056 | 0.6476 | 0.1589 | 0.6979 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -18.7 | -14.8
22 | 96.2746 | 2.0272 | 0.6289 | 0.1021 | 0.1003 | 0.0058 | 0.0203 | 0.0222 | 0.0114 | 0.0049 | 0.645 | 0.1575 | 0.6976 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20 | -17.7
23 | 96.193 | 2.0613 | 0.6374 | 0.1039 | 0.1018 | 0.0108 | 0.0177 | 0.0179 | 0.0134 | 0.0059 | 0.6769 | 0.16 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.1 | -16.2 | 0,0005 | 0,0004
24 | 96.2002 | 2.0239 | 0.6255 | 0.1008 | 0.1024 | 0.0041 | 0.031 | 0.0299 | 0.0125 | 0.0048 | 0.7025 | 0.1624 | 0.6983 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.4 | -13.5
25 | 96.0481 | 2.0894 | 0.6417 | 0.1019 | 0.104 | 0.0021 | 0.0363 | 0.0335 | 0.0187 | 0.0048 | 0.748 | 0.1714 | 0.6996 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.2 | -15.2
26 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
27 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
28 | 96.4568 | 1.8887 | 0.575 | 0.0904 | 0.0884 | 0.0024 | 0.0369 | 0.0318 | 0.0102 | 0.005 | 0.6698 | 0.1446 | 0.6962 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.3 | -16.1 |  |  | 0,0
29 | 96.3215 | 1.9814 | 0.601 | 0.0967 | 0.094 | 0.0059 | 0.0266 | 0.0223 | 0.0105 | 0.0062 | 0.6845 | 0.1495 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.2 | -16 | 0,0011 | 0,0012
30 | 96.5151 | 1.8908 | 0.5748 | 0.0921 | 0.0897 | 0.0061 | 0.0145 | 0.0155 | 0.0071 | 0.005 | 0.6474 | 0.1417 | 0.6952 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.2 | -15.3
31 | 96.3621 | 1.9862 | 0.6079 | 0.096 | 0.0942 | 0.0056 | 0.0175 | 0.0172 | 0.0082 | 0.0052 | 0.646 | 0.1538 | 0.6966 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.8 | -14.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8173.9755 | 34.2228 | 9.5063 | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Куп`янского ЛВУМГ | [8 empty] | Зикін М.В. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Носачова Л.М. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний з метрології | [8 empty] | Пець А.Л. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №618
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №618 |  | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375
Луганська | ГРС смт.Троїцьке | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375
Харківська | ГРС АГНКС м.Куп`янськ | 9060.2371 | 37.9334 | 10.5371
Харківська | ГРС с.Волохiв Яр | 9060.667 | 37.9352 | 10.5376
Харківська | ГРС с.Моначинiвка | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375
Харківська | ГРС с.Шипувате | 9060.7148 | 37.9354 | 10.5376
Харківська | ГРС смт.Великий Бурлук | 9060.6431 | 37.9351 | 10.5375
Харківська | ГРС смт.Дворiчна | 9060.6431 | 37.9351 | 10.5375
Харківська | ГРС смт.Шевченкове | 9060.5476 | 37.9347 | 10.5374
Харківська | ГРС-1 м.Куп`янськ | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375
Харківська | ГРС-2 м.Куп`янськ | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375
Начальник Куп`янского ЛВУМГ |  | Зикін М.В. |  |  | 2019-02-04
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Носачова Л.М. |  |  | 2019-02-04
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний з метрології |  | Пець А.Л. |  |  | 2019-02-04
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата