## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №657 | [18 empty] | Маршрут №657
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 01-0141/2018 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 95.8629 | 2.1901 | 0.6945 | 0.1088 | 0.115 | 0.0015 | 0.0245 | 0.018 | 0.0247 | 0.0042 | 0.7558 | 0.2 | 0.701 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -13.1 | -10.5
3 | 95.8734 | 2.1902 | 0.6949 | 0.1088 | 0.1143 | 0.0015 | 0.024 | 0.0176 | 0.0219 | 0.0042 | 0.7483 | 0.2008 | 0.7009 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -14.4 | -9.2 |  |  | відсутні
4 | 96.0249 | 2.1145 | 0.6711 | 0.1057 | 0.1094 | 0.0015 | 0.0229 | 0.0167 | 0.0219 | 0.0038 | 0.7188 | 0.1889 | 0.6997 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -15.5 | -10.1
5 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
6 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
7 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
8 | 96.1364 | 2.0266 | 0.6355 | 0.1004 | 0.1043 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0162 | 0.0312 | 0.0042 | 0.742 | 0.1796 | 0.6988 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -10.9 | -3.7 | 0,0002 | 0,0005
9 | 96.0648 | 2.0721 | 0.6522 | 0.103 | 0.1064 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0164 | 0.0356 | 0.0038 | 0.7382 | 0.1835 | 0.6995 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -10.1 | -4.4
10 | 95.7238 | 2.2156 | 0.6908 | 0.1071 | 0.1158 | 0.0015 | 0.0239 | 0.0179 | 0.0332 | 0.0038 | 0.8593 | 0.2073 | 0.7019 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -11.5 | -3.7
11 | 95.7629 | 2.1947 | 0.6848 | 0.1063 | 0.1149 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0178 | 0.0355 | 0.0038 | 0.8488 | 0.2051 | 0.7017 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -12.8 | -4.5
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
13 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
14 | 95.8502 | 2.1581 | 0.6702 | 0.1038 | 0.1107 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0168 | 0.0281 | 0.0052 | 0.8316 | 0.2012 | 0.7008 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -13.5 | -6.8
15 | 96.0019 | 2.1017 | 0.6576 | 0.1028 | 0.1078 | 0.0014 | 0.0224 | 0.0162 | 0.0265 | 0.0037 | 0.768 | 0.1899 | 0.6997 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -13.8 | -9.5
16 | 95.7976 | 2.1904 | 0.6853 | 0.1064 | 0.1139 | 0.0014 | 0.0237 | 0.0174 | 0.0248 | 0.0037 | 0.8316 | 0.2039 | 0.7012 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -16.8 | -8.9
17 | 95.759 | 2.2033 | 0.6912 | 0.1071 | 0.1158 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0179 | 0.0253 | 0.0037 | 0.8424 | 0.2086 | 0.7016 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -17 | -8.5 |  |  | відсутні
18 | 95.851 | 2.1768 | 0.6817 | 0.1055 | 0.1116 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0168 | 0.0265 | 0.0038 | 0.7971 | 0.205 | 0.7009 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -16.6 | -7.9
19 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
20 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
21 | 96.0032 | 2.1389 | 0.6759 | 0.1064 | 0.1087 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0162 | 0.0218 | 0.0039 | 0.7098 | 0.1911 | 0.6998 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -15.4 | -8.2
22 | 95.9575 | 2.16 | 0.6832 | 0.1074 | 0.1102 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0161 | 0.0188 | 0.0037 | 0.7266 | 0.1924 | 0.7001 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -24.7 | -13.2
23 | 95.9753 | 2.1497 | 0.6818 | 0.1078 | 0.1103 | 0.0015 | 0.0229 | 0.0164 | 0.0219 | 0.0037 | 0.7212 | 0.1876 | 0.7001 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -23.5 | -12.7
24 | 96.0401 | 2.1172 | 0.6666 | 0.1045 | 0.1064 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0156 | 0.0196 | 0.0037 | 0.7163 | 0.1869 | 0.6994 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.5 | -11.5 | 0,0002 | 0,0009
25 | 95.7239 | 2.2432 | 0.7034 | 0.1088 | 0.1157 | 0.0015 | 0.0235 | 0.0174 | 0.0209 | 0.004 | 0.831 | 0.2067 | 0.7017 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -21.1 | -12.1
26 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
27 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
28 | 96.2183 | 2.0031 | 0.6231 | 0.0958 | 0.0975 | 0.0014 | 0.0193 | 0.014 | 0.0163 | 0.004 | 0.7352 | 0.1721 | 0.6976 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -21.8 | -12.3
29 | 96.0073 | 2.1016 | 0.6573 | 0.1014 | 0.1058 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0156 | 0.0211 | 0.0037 | 0.7752 | 0.1881 | 0.6995 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -19.7 | -13.3
30 | 96.2396 | 2.0087 | 0.6209 | 0.0957 | 0.0966 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0139 | 0.0153 | 0.0026 | 0.7146 | 0.1714 | 0.6975 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -18.6 | -13.5
31 | 96.0189 | 2.1561 | 0.6688 | 0.103 | 0.1038 | 0.0015 | 0.0206 | 0.0149 | 0.0161 | 0.0025 | 0.7042 | 0.1896 | 0.6994 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.2 | -14.1
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8182.5739 | 34.2588 | 9.5163 | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Євтушенко С.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №657
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №657 |  | 9069.4326 | 37.9719 | 10.5478
Харківська | ГРС Асiївка | 9069.4087 | 37.9718 | 10.5477
Харківська | ГРС Миролюбiвка/ к-п Пархоменка | 9069.4087 | 37.9718 | 10.5477
Харківська | ГРС Михайлівка/ Шлях Ленiна | 9069.4804 | 37.9721 | 10.5478
Харківська | ГРС Розділля | 9069.4565 | 37.972 | 10.5478
Начальник Шебелинського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Євтушенко С.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата