## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз" , ТОВ "РІТЕЙЛ ЕНЕРДЖІ", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8176.1251 | 34.2318 | 9.5088 | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54 | 11904.223 | 49.8406 | 13.8446
2 | 96.236 | 2.0778 | 0.6375 | 0.0974 | 0.0925 | 0.0016 | 0.0175 | 0.0118 | 0.0093 | 0.0045 | 0.6582 | 0.1558 | 0.6973 | 8173.5933 | 34.2212 | 9.5059 | 9060.2132 | 37.9333 | 10.537 | 11907.2324 | 49.8532 | 13.8481 | -22.1 | -14.6 | <0,0001 | <0,0002
3 | 96.2899 | 2.0299 | 0.6234 | 0.0964 | 0.0927 | 0.0014 | 0.0169 | 0.0112 | 0.0085 | 0.0053 | 0.6747 | 0.1497 | 0.6968 | 8167.1684 | 34.1943 | 9.4984 | 9053.2866 | 37.9043 | 10.529 | 11902.4316 | 49.8331 | 13.8425 | -22.7 | -14
4 | 96.2721 | 2.0353 | 0.623 | 0.0958 | 0.0926 | 0.0023 | 0.0173 | 0.0114 | 0.0128 | 0.0053 | 0.6811 | 0.151 | 0.6971 | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6242 | 37.9099 | 10.5305 | 11902.2644 | 49.8324 | 13.8423 | -24.2 | -14.8
5 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6242 | 37.9099 | 10.5305 | 11902.2644 | 49.8324 | 13.8423
6 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6242 | 37.9099 | 10.5305 | 11902.2644 | 49.8324 | 13.8423
7 | [13 empty] | 8168.4342 | 34.1996 | 9.4999 | 9054.6242 | 37.9099 | 10.5305 | 11902.2644 | 49.8324 | 13.8423
8 | 96.2796 | 2.0168 | 0.6217 | 0.0977 | 0.0946 | 0.0019 | 0.0181 | 0.0119 | 0.0103 | 0.0054 | 0.6915 | 0.1505 | 0.697 | 8166.4518 | 34.1913 | 9.4976 | 9052.4746 | 37.9009 | 10.528 | 11899.9954 | 49.8229 | 13.8397 | -20.7 | -14.7
9 | 96.2965 | 2.0071 | 0.6188 | 0.0977 | 0.0955 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0119 | 0.0098 | 0.0062 | 0.6845 | 0.1525 | 0.6969 | 8165.7353 | 34.1883 | 9.4968 | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271 | 11899.8999 | 49.8225 | 13.8396 | -21.8 | -14.3 |  |  | відсутні
10 | 96.2764 | 2.0069 | 0.6226 | 0.0959 | 0.0945 | 0.0023 | 0.0179 | 0.0123 | 0.0127 | 0.0056 | 0.6998 | 0.153 | 0.6971 | 8165.6159 | 34.1878 | 9.4966 | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269 | 11898.1085 | 49.815 | 13.8375 | -21.1 | -13.1
11 | 96.1871 | 2.0527 | 0.6439 | 0.0982 | 0.0997 | 0.0018 | 0.0206 | 0.0137 | 0.0125 | 0.0058 | 0.7055 | 0.1585 | 0.6979 | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11900.6642 | 49.8257 | 13.8405 | -20.1 | -13
12 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11900.6642 | 49.8257 | 13.8405
13 | [13 empty] | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354 | 11900.6642 | 49.8257 | 13.8405
14 | 96.1739 | 2.0531 | 0.6362 | 0.0979 | 0.0984 | 0.0019 | 0.0195 | 0.013 | 0.0093 | 0.0063 | 0.7259 | 0.1644 | 0.6978 | 8167.6699 | 34.1964 | 9.499 | 9053.621 | 37.9057 | 10.5294 | 11894.4542 | 49.7997 | 13.8333 | -19.9 | -12.3
15 | 95.9976 | 2.1394 | 0.6657 | 0.1027 | 0.1078 | 0.0031 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0169 | 0.0056 | 0.7506 | 0.1751 | 0.6995 | 8179.9944 | 34.248 | 9.5133 | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446 | 11897.4397 | 49.8122 | 13.8367 | -17.1 | -10.4
16 | 95.9062 | 2.174 | 0.686 | 0.1052 | 0.1115 | 0.0016 | 0.0231 | 0.0166 | 0.0181 | 0.0052 | 0.7727 | 0.1797 | 0.7003 | 8184.7474 | 34.2679 | 9.5189 | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504 | 11897.1292 | 49.8109 | 13.8364 | -16.1 | -11.8 | <0,0001 | 0,0003
17 | 95.9842 | 2.1503 | 0.673 | 0.1035 | 0.1087 | 0.002 | 0.0215 | 0.0149 | 0.0126 | 0.0067 | 0.7529 | 0.1699 | 0.6995 | 8180.6154 | 34.2506 | 9.5141 | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454 | 11898.3235 | 49.8159 | 13.8378 | -17.2 | -11
18 | 96.0917 | 2.0973 | 0.6559 | 0.1025 | 0.104 | 0.0024 | 0.0204 | 0.0138 | 0.0155 | 0.0044 | 0.7289 | 0.1633 | 0.6987 | 8177.1999 | 34.2363 | 9.5101 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84 | -17.8 | -11.3
19 | [13 empty] | 8177.1999 | 34.2363 | 9.5101 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84
20 | [13 empty] | 8177.1999 | 34.2363 | 9.5101 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84
21 | 95.9883 | 2.1602 | 0.6825 | 0.1061 | 0.1099 | 0.0021 | 0.0218 | 0.0156 | 0.0135 | 0.005 | 0.7214 | 0.1735 | 0.6997 | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9073.3258 | 37.9882 | 10.5523 | 11904.6768 | 49.8425 | 13.8451 | -17.7 | -12.7
22 | 95.9513 | 2.1844 | 0.6946 | 0.1065 | 0.1112 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0161 | 0.0133 | 0.0057 | 0.7198 | 0.173 | 0.7 | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.0996 | 38.004 | 10.5567 | 11906.9697 | 49.8521 | 13.8478 | -18.2 | -14.5
23 | 96.0649 | 2.1322 | 0.6694 | 0.1031 | 0.1048 | 0.0019 | 0.0208 | 0.0142 | 0.0146 | 0.0049 | 0.7004 | 0.1688 | 0.699 | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9070.0059 | 37.9743 | 10.5484 | 11905.8949 | 49.8476 | 13.8466 | -14.6 | -9.6
24 | 96.0699 | 2.1424 | 0.6689 | 0.1041 | 0.1033 | 0.0017 | 0.0199 | 0.0133 | 0.0114 | 0.0052 | 0.6914 | 0.1684 | 0.6989 | 8182.6695 | 34.2592 | 9.5164 | 9069.7909 | 37.9734 | 10.5482 | 11906.7786 | 49.8513 | 13.8476 | -15.6 | -9.3
25 | 95.9496 | 2.2256 | 0.6971 | 0.1081 | 0.1073 | 0.0017 | 0.0206 | 0.0139 | 0.0147 | 0.0054 | 0.6807 | 0.1752 | 0.7 | 8194.5162 | 34.3088 | 9.5302 | 9082.4736 | 38.0265 | 10.5629 | 11913.944 | 49.8813 | 13.8559 | -16.6 | -11.8 |  |  | відсутні
26 | [13 empty] | 8194.5162 | 34.3088 | 9.5302 | 9082.4736 | 38.0265 | 10.5629 | 11913.944 | 49.8813 | 13.8559
27 | [13 empty] | 8194.5162 | 34.3088 | 9.5302 | 9082.4736 | 38.0265 | 10.5629 | 11913.944 | 49.8813 | 13.8559
28 | 95.9727 | 2.1614 | 0.6743 | 0.103 | 0.1052 | 0.0025 | 0.0208 | 0.0145 | 0.0185 | 0.0054 | 0.7466 | 0.1749 | 0.6997 | 8182.6695 | 34.2592 | 9.5164 | 9069.5998 | 37.9726 | 10.5479 | 11899.5655 | 49.8211 | 13.8392 | -14.8 | -9.7
29 | 95.9718 | 2.1586 | 0.6785 | 0.1024 | 0.1071 | 0.0042 | 0.0218 | 0.0146 | 0.0167 | 0.004 | 0.7455 | 0.1747 | 0.6997 | 8183.5771 | 34.263 | 9.5175 | 9070.5791 | 37.9767 | 10.5491 | 11900.4253 | 49.8247 | 13.8402 | -12.9 | -10.3
30 | 96.1424 | 2.0701 | 0.6402 | 0.0993 | 0.099 | 0.0033 | 0.0197 | 0.0133 | 0.012 | 0.0054 | 0.7335 | 0.1618 | 0.6981 | 8170.56 | 34.2085 | 9.5024 | 9056.7021 | 37.9186 | 10.5329 | 11895.9111 | 49.8058 | 13.8349 | -14.2 | -11
31 | 96.1376 | 2.0743 | 0.6465 | 0.0996 | 0.1007 | 0.0032 | 0.0201 | 0.0137 | 0.0168 | 0.0049 | 0.7214 | 0.1613 | 0.6983 | 8174.6681 | 34.2257 | 9.5071 | 9061.1447 | 37.9372 | 10.5381 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395 | -15 | -10.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8176.9372 | 34.2352 | 9.5098 | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2019-02-04
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9063.557 | 37.9473 | 10.5409
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9064.2974 | 37.9504 | 10.5418
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9063.4137 | 37.9467 | 10.5408
Херсонська | Білозерка | 9063.5809 | 37.9474 | 10.5409
Херсонська | Брилівка | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409
Херсонська | Виноградове | 9063.557 | 37.9473 | 10.5409
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "РІТЕЙЛ ЕНЕРДЖІ" | 9063.7959 | 37.9483 | 10.5412
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409
Херсонська | Каланчак | 9063.4615 | 37.9469 | 10.5408
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9063.6526 | 37.9477 | 10.541
Херсонська | Нова Каховка | 9063.7481 | 37.9481 | 10.5411
Херсонська | Нова Маячка | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409
Херсонська | Нова Олександрівка | 9063.3898 | 37.9466 | 10.5407
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9063.5809 | 37.9474 | 10.5409
Херсонська | Скадовськ | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409
Херсонська | Станіслав | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Херсонська | Східне | 9063.557 | 37.9473 | 10.5409
Херсонська | Хрестівка | 9063.3898 | 37.9466 | 10.5407
Херсонська | Цюрупинськ | 9063.6287 | 37.9476 | 10.541
Херсонська | Цюрупинськ Гола Пристань | 0 | 0 | 0
Херсонська | Чаплинка | 9063.4137 | 37.9467 | 10.5408
Херсонська | Червоний Чабан | 9063.3898 | 37.9466 | 10.5407
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-02-04
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2019-02-04
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2019-02-04
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата