## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №804 | [18 empty] | Маршрут №804
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | 96.2771 | 2.047 | 0.6265 | 0.0949 | 0.0912 | 0.0012 | 0.0165 | 0.0117 | 0.0078 | 0.0038 | 0.6576 | 0.1647 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.8
3 | 96.2798 | 2.0357 | 0.6237 | 0.0951 | 0.0918 | 0.0012 | 0.0168 | 0.012 | 0.0086 | 0.0041 | 0.6681 | 0.1631 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -21.3
4 | 96.3024 | 2.0184 | 0.6175 | 0.095 | 0.0918 | 0.0012 | 0.0165 | 0.0117 | 0.0074 | 0.0042 | 0.671 | 0.1629 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -22.5
5 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
6 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
8 | 96.2764 | 2.0382 | 0.6265 | 0.0961 | 0.0928 | 0.0013 | 0.0167 | 0.0119 | 0.0082 | 0.0038 | 0.6631 | 0.165 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.3
9 | 96.2885 | 2.0341 | 0.625 | 0.0956 | 0.0917 | 0.0012 | 0.0162 | 0.0115 | 0.0072 | 0.0038 | 0.6605 | 0.1647 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.2
10 | 96.2319 | 2.0653 | 0.6353 | 0.0969 | 0.0933 | 0.0013 | 0.0166 | 0.0119 | 0.0083 | 0.0045 | 0.6669 | 0.1678 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -21.8
11 | 96.2141 | 2.0752 | 0.6403 | 0.0975 | 0.0942 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0119 | 0.0089 | 0.004 | 0.6673 | 0.1685 | 0.6975 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.3
12 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
13 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
14 | 96.2837 | 2.0289 | 0.6231 | 0.0952 | 0.092 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0117 | 0.0083 | 0.0039 | 0.6706 | 0.1648 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -22.4
15 | 96.1218 | 2.1306 | 0.6594 | 0.1008 | 0.097 | 0.0014 | 0.0173 | 0.0124 | 0.0085 | 0.0044 | 0.6708 | 0.1756 | 0.6983 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -22.5
16 | 96.0877 | 2.1547 | 0.6674 | 0.1018 | 0.0981 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0121 | 0.0085 | 0.0038 | 0.6697 | 0.1776 | 0.6986 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.8
17 | 96.0484 | 2.1821 | 0.676 | 0.1028 | 0.0983 | 0.0012 | 0.0172 | 0.0123 | 0.0076 | 0.0039 | 0.6721 | 0.1781 | 0.6989 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.3
18 | 96.0599 | 2.1686 | 0.6724 | 0.103 | 0.0988 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0125 | 0.0084 | 0.0042 | 0.6754 | 0.178 | 0.6988 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -22.3
19 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
20 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
21 | 96.169 | 2.1023 | 0.6509 | 0.1007 | 0.0976 | 0.0013 | 0.018 | 0.0129 | 0.0096 | 0.005 | 0.6624 | 0.1703 | 0.698 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.6
22 | 96.2032 | 2.0894 | 0.6437 | 0.0992 | 0.0957 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0123 | 0.0082 | 0.0037 | 0.6557 | 0.1704 | 0.6977 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.6
23 | 96.2026 | 2.0832 | 0.6453 | 0.0995 | 0.0961 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0087 | 0.0039 | 0.6605 | 0.1693 | 0.6977 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -22.4
24 | 96.1785 | 2.103 | 0.6478 | 0.0994 | 0.0956 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0123 | 0.0087 | 0.004 | 0.6611 | 0.1711 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.8
25 | 96.9585 | 2.2571 | 0.6958 | 0.1058 | 0.1011 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0127 | 0.0083 | 0.0042 | 0.6495 | 0.1878 | 0.6997 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.1
26 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
27 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
28 | 96.1345 | 2.1415 | 0.6575 | 0.0989 | 0.0947 | 0.0012 | 0.0168 | 0.0117 | 0.0073 | 0.0039 | 0.6573 | 0.1747 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.9
29 | 96.1124 | 2.1505 | 0.6614 | 0.1003 | 0.0964 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0119 | 0.0084 | 0.0041 | 0.661 | 0.1752 | 0.6984 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.6
30 | 96.1557 | 2.1181 | 0.6513 | 0.0987 | 0.0949 | 0.0012 | 0.017 | 0.0119 | 0.0085 | 0.0043 | 0.6664 | 0.172 | 0.698 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.1
31 | 96.0783 | 2.175 | 0.6699 | 0.1014 | 0.0972 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0121 | 0.0087 | 0.0039 | 0.6564 | 0.1786 | 0.6987 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8175.098 | 34.2275 | 9.5076 | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №804
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №804 |  | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Хмельницька | Вишнівчик П | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата