## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", ПАТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
2 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
3 | 89.3134 | 5.0737 | 1.1752 | 0.1255 | 0.1956 | 0.0042 | 0.0542 | 0.0446 | 0.0877 | 0.0019 | 1.6006 | 2.3234 | 0.7575 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -9 | -8.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
6 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
7 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
8 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
9 | 89.4734 | 4.9882 | 1.1615 | 0.124 | 0.1933 | 0.0041 | 0.0539 | 0.0449 | 0.1106 | 0.0022 | 1.5835 | 2.2604 | 0.7566 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -9 | -9 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
13 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
14 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
16 | 89.4491 | 4.9897 | 1.1753 | 0.126 | 0.1972 | 0.0042 | 0.0538 | 0.0441 | 0.0934 | 0.0065 | 1.6261 | 2.2346 | 0.7563 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -9.8 | -8.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
18 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
19 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
20 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
21 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
22 | 89.5391 | 4.9808 | 1.1821 | 0.1274 | 0.2005 | 0.0044 | 0.0554 | 0.0455 | 0.0818 | 0.0019 | 1.573 | 2.2081 | 0.7556 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -10.8 | -9.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
28 | 89.5523 | 4.9718 | 1.179 | 0.1271 | 0.2008 | 0.0042 | 0.0563 | 0.0468 | 0.0969 | 0.0019 | 1.5801 | 2.1828 | 0.7557 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -10.8 | -9 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
29 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
30 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
31 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8251.4571 | 34.5472 | 9.5964 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9139.0084 | 38.2632 | 10.6287
Чернігівська | Дорогінка | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285
Чернігівська | Коломийцівка | 9138.889 | 38.2627 | 10.6285
Чернігівська | Ніжин-400 | 9138.889 | 38.2627 | 10.6285
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата