## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
2 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
3 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
4 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
5 | 91.4124 | 4.212 | 0.9971 | 0.1186 | 0.1727 | 0.0032 | 0.0443 | 0.0345 | 0.0441 | 0.0043 | 1.4184 | 1.5384 | 0.738 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -8.1 | -3.9 | 0,0001 | 0,0002 | 0
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
12 | 90.8539 | 4.4978 | 1.0328 | 0.1192 | 0.1783 | 0.0034 | 0.0466 | 0.0366 | 0.0479 | 0.0023 | 1.4805 | 1.7007 | 0.7426 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5 | -8.4 | -4.4
13 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
19 | 90.6202 | 4.6119 | 1.0331 | 0.118 | 0.1737 | 0.0035 | 0.045 | 0.0352 | 0.044 | 0.003 | 1.5299 | 1.7825 | 0.7442 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -8.4 | -3.7
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
26 | 92.3656 | 3.7422 | 0.9313 | 0.1146 | 0.1646 | 0.0029 | 0.0436 | 0.0341 | 0.0488 | 0.0036 | 1.2967 | 1.252 | 0.7304 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -8.6 | -4.1
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8218.1858 | 34.4079 | 9.5578 | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854
Львівська | ГРС Буянів | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата