## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8238.7982 | 34.4942 | 9.5817 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11629.8129 | 48.6917 | 13.5255
2 | [13 empty] | 8238.7982 | 34.4942 | 9.5817 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11629.8129 | 48.6917 | 13.5255
3 | [13 empty] | 8238.7982 | 34.4942 | 9.5817 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11629.8129 | 48.6917 | 13.5255
4 | 90.0953 | 4.8347 | 1.0511 | 0.1189 | 0.1752 | 0.0033 | 0.0407 | 0.0362 | 0.0952 | 0.0077 | 1.6165 | 1.9252 | 0.7493 | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477 | -16.6 | -14.3
5 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
6 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
7 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
8 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
9 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
10 | [13 empty] | 8237.6757 | 34.4895 | 9.5804 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11562.9122 | 48.4116 | 13.4477
11 | 90.4848 | 4.648 | 1.0337 | 0.1192 | 0.1706 | 0.0033 | 0.0391 | 0.0345 | 0.081 | 0.0051 | 1.5829 | 1.7977 | 0.7458 | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11581.781 | 48.4906 | 13.4696 | -16.5 | -13 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
12 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11581.781 | 48.4906 | 13.4696
13 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11581.781 | 48.4906 | 13.4696
14 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11581.781 | 48.4906 | 13.4696
15 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11581.781 | 48.4906 | 13.4696
16 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11581.781 | 48.4906 | 13.4696
17 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11581.781 | 48.4906 | 13.4696
18 | 90.3034 | 4.7226 | 1.0475 | 0.1193 | 0.1729 | 0.0035 | 0.0395 | 0.0343 | 0.0773 | 0.0053 | 1.6131 | 1.8614 | 0.7472 | 8229.1728 | 34.4539 | 9.5705 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11567.9041 | 48.4325 | 13.4535 | -16 | -13.9
19 | [13 empty] | 8229.1728 | 34.4539 | 9.5705 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11567.9041 | 48.4325 | 13.4535
20 | [13 empty] | 8229.1728 | 34.4539 | 9.5705 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11567.9041 | 48.4325 | 13.4535
21 | [13 empty] | 8229.1728 | 34.4539 | 9.5705 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11567.9041 | 48.4325 | 13.4535
22 | [13 empty] | 8229.1728 | 34.4539 | 9.5705 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11567.9041 | 48.4325 | 13.4535
23 | [13 empty] | 8229.1728 | 34.4539 | 9.5705 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11567.9041 | 48.4325 | 13.4535
24 | [13 empty] | 8229.1728 | 34.4539 | 9.5705 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11567.9041 | 48.4325 | 13.4535
25 | 90.9147 | 4.4134 | 0.9913 | 0.1167 | 0.1608 | 0.0033 | 0.0352 | 0.0313 | 0.0637 | 0.0116 | 1.5645 | 1.6936 | 0.7418 | 8210.7816 | 34.3769 | 9.5491 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11586.2235 | 48.5092 | 13.4748 | -16.4 | -14.2
26 | [13 empty] | 8210.7816 | 34.3769 | 9.5491 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11586.2235 | 48.5092 | 13.4748
27 | [13 empty] | 8210.7816 | 34.3769 | 9.5491 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11586.2235 | 48.5092 | 13.4748
28 | [13 empty] | 8210.7816 | 34.3769 | 9.5491 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11586.2235 | 48.5092 | 13.4748
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.3192 | 34.4587 | 9.5719 | 9112.9504 | 38.1541 | 10.5984
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9112.9504 | 38.1541 | 10.5984
Житомирська | ГРС Брівки | 9113.0459 | 38.1545 | 10.5985
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9113.0937 | 38.1547 | 10.5985
Житомирська | ГРС Почуйки | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984
Київська | ГРС Антонів | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984
Київська | ГРС Володарка | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9113.1175 | 38.1548 | 10.5986
Київська | ГРС Сквира | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983
Київська | ГРС Шамраївка | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом