## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №27 | [18 empty] | Маршрут №27
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз", РВУ "Київавтогаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.807 | 4.989 | 1.032 |  | 0.18 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.048 | 0 | 1.513 | 2.314 | 0.7522 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
3 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
4 | 89.627 | 5.001 | 1.035 | 0.124 | 0.181 | 0 | 0.046 | 0.037 | 0.049 | 0 | 1.546 | 2.355 | 0.7536 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
5 | 89.563 | 5.011 | 1.047 | 0.124 | 0.18 | 0 | 0.046 | 0.037 | 0.05 | 0 | 1.565 | 2.375 | 0.7542 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -14.1 | -13.3
6 | 89.463 | 5.04 | 1.072 | 0.126 | 0.184 | 0 | 0.047 | 0.038 | 0.051 | 0 | 1.576 | 2.4 | 0.7552 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
7 | 89.471 | 5.041 | 1.062 | 0.124 | 0.182 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.051 | 0 | 1.583 | 2.399 | 0.755 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
8 | 89.513 | 5.036 | 1.062 | 0.125 | 0.183 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.05 | 0 | 1.567 | 2.378 | 0.7546 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
11 | 89.588 | 5.004 | 1.053 | 0.125 | 0.184 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.049 | 0 | 1.569 | 2.344 | 0.754 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
12 | 90.084 | 4.803 | 0.997 | 0.121 | 0.17 | 0 | 0.043 | 0.035 | 0.046 | 0 | 1.497 | 2.203 | 0.7495 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -15.3 | -13.6
13 | 90.032 | 4.803 | 1.028 | 0.124 | 0.175 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.047 | 0 | 1.507 | 2.203 | 0.7501 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
14 | 89.825 | 4.89 | 1.042 | 0.124 | 0.176 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.048 | 0 | 1.522 | 2.288 | 0.752 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
15 | 89.807 | 4.91 | 1.031 | 0.124 | 0.176 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.049 | 0 | 1.53 | 2.291 | 0.7521 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
18 | 89.808 | 4.896 | 1.009 | 0.123 | 0.172 | 0 | 0.043 | 0.034 | 0.046 | 0 | 1.526 | 2.34 | 0.752 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
19 | 89.672 | 4.947 | 1.013 | 0.122 | 0.172 | 0 | 0.043 | 0.034 | 0.045 | 0 | 1.533 | 2.415 | 0.7533 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -16.3 | -14.4
20 | 89.368 | 5.083 | 1.046 | 0.125 | 0.179 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.048 | 0 | 1.573 | 2.495 | 0.7559 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
21 | 89.332 | 5.1 | 1.045 | 0.124 | 0.18 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.049 | 0 | 1.598 | 2.486 | 0.7561 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
22 | 89.463 | 5.046 | 1.06 | 0.126 | 0.184 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.05 | 0 | 1.583 | 2.402 | 0.755 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
23 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
24 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
25 | 90.167 | 4.734 | 1.007 | 0.124 | 0.175 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.045 | 0 | 1.492 | 2.175 | 0.749 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
26 | 90.358 | 4.666 | 0.928 | 0.117 | 0.159 | 0 | 0.04 | 0.031 | 0.039 | 0 | 1.49 | 2.17 | 0.7469 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -14.8 | -13.1
27 | 90.227 | 4.693 | 0.985 | 0.123 | 0.168 | 0 | 0.042 | 0.033 | 0.042 | 0 | 1.483 | 2.202 | 0.7485 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 |  |  | Менше 0,006 | Менше 0,02 | Відсутні
28 | 89.867 | 4.858 | 1.017 | 0.124 | 0.173 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.0044 | 0 | 1.516 | 2.321 | 0.7516 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №27
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №27 |  | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665
Київська | ГРС АГНКС Бровари | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654
Київська | ГРС Бориспіль | 9085.6264 | 38.0397 | 10.5666
Київська | ГРС Дударків | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666
Київська | ГРС Плоске | 9085.5786 | 38.0395 | 10.5665
Київська | ГРС Русанів | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666
Київська | ГРС ТЕЦ-6 | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665
Київська | ГРС Требухів | 9085.6503 | 38.0398 | 10.5666
Київська | ГРС-4, АГНКС-3 м.Київ | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659
Київська | ГРС-4, ТЕЦ-4 | 9085.7458 | 38.0402 | 10.5667
Київська | ГРС-4, місто | 9085.4114 | 38.0388 | 10.5663
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата