## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
3 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
4 | 89.4925 | 5.0017 | 1.088 | 0.1211 | 0.1836 | 0.0037 | 0.0485 | 0.0385 | 0.0475 | 0.0076 | 1.6002 | 2.3671 | 0.7549 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -13.4 | -11.9
5 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
6 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
11 | 90.0312 | 4.7941 | 1.0145 | 0.1151 | 0.1693 | 0.0035 | 0.0447 | 0.0354 | 0.0453 | 0.0056 | 1.5263 | 2.215 | 0.75 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833 | -14.9 | -11.7
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
16 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
17 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
18 | 89.8039 | 4.8594 | 1.014 | 0.1136 | 0.1665 | 0.0035 | 0.0436 | 0.0339 | 0.0404 | 0.0087 | 1.5479 | 2.3647 | 0.752 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -15.3 | -13.1
19 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
21 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
22 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
23 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
24 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
25 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
26 | 90.3509 | 4.6233 | 1.0065 | 0.1141 | 0.166 | 0.0034 | 0.0432 | 0.0335 | 0.0397 | 0.0066 | 1.4891 | 2.1237 | 0.7474 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -14.3 | -13.4
27 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
28 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.532 | 34.3298 | 9.5361 | 9080.324 | 38.0175 | 10.5604
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9080.324 | 38.0175 | 10.5604
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9080.5151 | 38.0183 | 10.5606
Київська | ГРС-5, місто | 9080.324 | 38.0175 | 10.5604
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9080.5867 | 38.0186 | 10.5607
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9080.2523 | 38.0172 | 10.5603
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата