## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кропивницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропивницький-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0625 | 2.1668 | 0.6718 | 0.1045 | 0.0985 | 0.0015 | 0.0187 | 0.0125 | 0.0094 | 0.0077 | 0.6665 | 0.1796 | 0.6989 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.2
2 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | 96.0436 | 2.1888 | 0.6696 | 0.1135 | 0.1007 | 0.0016 | 0.0196 | 0.0125 | 0.0037 | 0.0106 | 0.6588 | 0.177 | 0.699 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -23.3
5 | 96.0665 | 2.1836 | 0.67 | 0.114 | 0.1012 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0124 | 0.0083 | 0.0085 | 0.6362 | 0.1787 | 0.699 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -24.3
6 | 96.0717 | 2.1836 | 0.6724 | 0.114 | 0.1015 | 0.0016 | 0.0193 | 0.0125 | 0.0032 | 0.0082 | 0.6347 | 0.1773 | 0.6989 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -23.2
7 | 96.116 | 2.149 | 0.6596 | 0.1119 | 0.0993 | 0.0017 | 0.0208 | 0.0128 | 0.0035 | 0.0081 | 0.6424 | 0.1749 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -23.1
8 | 96.1656 | 2.1212 | 0.6496 | 0.1097 | 0.0972 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0121 | 0.003 | 0.0084 | 0.6439 | 0.1686 | 0.698 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.8
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
11 | 96.3055 | 2.0405 | 0.6226 | 0.1044 | 0.0927 | 0.0016 | 0.0182 | 0.0114 | 0.0028 | 0.0082 | 0.638 | 0.1541 | 0.6968 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.8
12 | 96.305 | 2.0289 | 0.62 | 0.0951 | 0.09 | 0.0014 | 0.0172 | 0.0113 | 0.0086 | 0.0066 | 0.6531 | 0.1628 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.2
13 | 96.0106 | 2.2169 | 0.6847 | 0.1055 | 0.0998 | 0.0016 | 0.0187 | 0.0123 | 0.0092 | 0.0072 | 0.6487 | 0.1848 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -23.1
14 | 96.0896 | 2.1701 | 0.6725 | 0.1026 | 0.0976 | 0.0016 | 0.0185 | 0.0121 | 0.0091 | 0.0077 | 0.6382 | 0.1804 | 0.6987 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -22.6
15 | 96.0451 | 2.2037 | 0.6844 | 0.1054 | 0.0995 | 0.0016 | 0.0189 | 0.0123 | 0.0088 | 0.0059 | 0.6299 | 0.1845 | 0.6991 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -22.3
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
18 | 96.2205 | 2.0786 | 0.6327 | 0.0977 | 0.0918 | 0.0015 | 0.0176 | 0.0117 | 0.0087 | 0.0071 | 0.6615 | 0.1706 | 0.6975 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.2
19 | 96.1852 | 2.104 | 0.64 | 0.0988 | 0.0929 | 0.0015 | 0.0178 | 0.0118 | 0.0088 | 0.0058 | 0.6602 | 0.1732 | 0.6978 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.9
20 | 96.2441 | 2.071 | 0.6238 | 0.0971 | 0.0911 | 0.0015 | 0.0173 | 0.0115 | 0.0089 | 0.0061 | 0.6605 | 0.1671 | 0.6972 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.3
21 | 96.2659 | 2.0597 | 0.6186 | 0.0965 | 0.0905 | 0.0016 | 0.0172 | 0.0115 | 0.0089 | 0.0062 | 0.6581 | 0.1653 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -23.1
22 | 96.2445 | 2.0693 | 0.6257 | 0.0983 | 0.0921 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0119 | 0.0091 | 0.0062 | 0.6572 | 0.1665 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22
23 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
24 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | 96.1989 | 2.1098 | 0.6386 | 0.0984 | 0.0924 | 0.0015 | 0.0177 | 0.0117 | 0.0089 | 0.0065 | 0.6438 | 0.1718 | 0.6977 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.3
26 | 96.2844 | 2.0598 | 0.6248 | 0.0967 | 0.0911 | 0.0015 | 0.0176 | 0.0117 | 0.0089 | 0.0055 | 0.6317 | 0.1663 | 0.697 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.3 |  | < 0,001 | < 0,001 | 0,000
27 | 96.3353 | 2.0126 | 0.6085 | 0.0945 | 0.0892 | 0.0015 | 0.0176 | 0.0114 | 0.0088 | 0.0075 | 0.6534 | 0.1597 | 0.6965 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.9
28 | 96.2701 | 2.0684 | 0.6213 | 0.0955 | 0.0902 | 0.0014 | 0.0178 | 0.012 | 0.0088 | 0.0053 | 0.6424 | 0.1668 | 0.6971 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.9
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.6568 | 34.2424 | 9.5118 | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9069.9342 | 37.974 | 10.5483
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9069.9103 | 37.9739 | 10.5483
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9070.0059 | 37.9743 | 10.5484
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9070.1492 | 37.9749 | 10.5486
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9070.1014 | 37.9747 | 10.5485
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9070.1014 | 37.9747 | 10.5485
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9070.1014 | 37.9747 | 10.5485
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9070.0775 | 37.9746 | 10.5485
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9070.0775 | 37.9746 | 10.5485
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Миколаївська | Братське КАБ | 9070.1014 | 37.9747 | 10.5485
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9070.1492 | 37.9749 | 10.5486
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9070.2447 | 37.9753 | 10.5487
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Миколаївська | Кримка КАБ | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9070.1969 | 37.9751 | 10.5486
Миколаївська | Первомайськ, лінія на "Фрегат" | 9069.9581 | 37.9741 | 10.5484
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9070.4597 | 37.9762 | 10.5489
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9069.982 | 37.9742 | 10.5484
Одеська | Любашовка КАБ | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488
Одеська | Троїцьке КАБ | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата