## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №211 | [18 empty] | Маршрут №211
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
2 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
3 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
4 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
5 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | 13.7 | -1.6 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
6 | 99.1493 | 0.1591 | 0.0389 | 0.0132 | 0.0063 | 0.0001 | 0.005 | 0.002 | 0.0052 | 0.0047 | 0.4718 | 0.1445 | 0.6743 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
7 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
8 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
9 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
10 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
11 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
12 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | 14.7 | -3.7
13 | 98.9496 | 0.1928 | 0.0664 | 0.0275 | 0.0175 | 0.0001 | 0.0144 | 0.0054 | 0.0168 | 0.0044 | 0.5368 | 0.1683 | 0.6765 | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
14 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
15 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
16 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
17 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
18 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
19 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | 15.6 | -2.6
20 | 99.1575 | 0.1547 | 0.0379 | 0.0124 | 0.0057 | 0.0002 | 0.0048 | 0.0016 | 0.0044 | 0.0048 | 0.473 | 0.1431 | 0.6742 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
21 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
22 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
23 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
24 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
25 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
26 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | 14.9 | -2.9
27 | 98.8781 | 0.2842 | 0.0752 | 0.0196 | 0.0133 | 0.0002 | 0.0083 | 0.0034 | 0.0098 | 0.0041 | 0.518 | 0.1858 | 0.6767 | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
28 | [13 empty] | 7967.8992 | 33.36 | 9.2667 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7966.5139 | 33.3542 | 9.2651 | 8842.5051 | 37.0218 | 10.2838
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №211
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №211 |  | 8842.5051 | 37.0218 | 10.2838
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на Немирів/ старое название "ч-з Сірку" | 8842.5051 | 37.0218 | 10.2838
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата