## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
3 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
4 | 87.3717 | 5.817 | 1.278 | 0.138 | 0.202 | 0.0045 | 0.059 | 0.045 | 0.059 | 0.0058 | 1.049 | 3.971 | 0.7792 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15 | -8.9 | -11.1
5 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11306.9649 | 47.34 | 13.15
11 | 88.1218 | 5.543 | 1.218 | 0.136 | 0.196 | 0.0045 | 0.056 | 0.042 | 0.056 | 0.0067 | 1.107 | 3.513 | 0.7715 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222 | -11 | -13.6
12 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222 |  |  |  |  | відс.
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
18 | 87.2574 | 5.886 | 1.279 | 0.142 | 0.205 | 0.0047 | 0.058 | 0.043 | 0.061 | 0.0069 | 0.961 | 4.096 | 0.7808 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417 | -9.2 | -11.4
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417 |  |  | 0,0066 | < 0,0002
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11299.7995 | 47.31 | 13.1417
25 | 88.1343 | 5.506 | 1.222 | 0.139 | 0.204 | 0.0045 | 0.058 | 0.042 | 0.055 | 0.0072 | 1.057 | 3.571 | 0.772 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11366.6764 | 47.59 | 13.2194 | -11.3 | -13.2
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11366.6764 | 47.59 | 13.2194
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11366.6764 | 47.59 | 13.2194
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11366.6764 | 47.59 | 13.2194
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.3228 | 34.4001 | 9.5556 | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806
Полтавська | Войниха | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Полтавська | Новачиха | 9097.6164 | 38.0899 | 10.5805
Полтавська | Оріхівка | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Полтавська | Петракіївка | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Полтавська | Ромодан | 9097.8792 | 38.091 | 10.5808
Полтавська | Семенівка | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806
Полтавська | Стайки | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Полтавська | Хорол | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата