## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
6 | 91.0293 | 4.4898 | 0.9942 | 0.1113 | 0.1554 | 0.0041 | 0.037 | 0.0305 | 0.0181 | 0.0049 | 1.4897 | 1.6359 | 0.7397 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -10.6 | -9.7
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
13 | 91.3589 | 4.3297 | 0.9861 | 0.1127 | 0.1536 | 0.002 | 0.0366 | 0.0278 | 0.0145 | 0.0054 | 1.4599 | 1.5128 | 0.7368 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194 | -10.8 | -10.2
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
15 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
16 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
17 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
18 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
19 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
20 | 91.3873 | 4.3099 | 0.9679 | 0.1101 | 0.1524 | 0.0029 | 0.0375 | 0.0299 | 0.015 | 0.0046 | 1.4242 | 1.5581 | 0.7369 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -9.8 | -8.8
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 |  |  | <0.001 | <0.0001 | не виявл.
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
27 | 91.1957 | 4.398 | 0.9808 | 0.109 | 0.1507 | 0.0018 | 0.0376 | 0.0299 | 0.0177 | 0.0047 | 1.4645 | 1.6095 | 0.7384 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5 | -9.5 | -9
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.3963 | 34.3711 | 9.5475 | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732
Рівненська | Дубровиця | 9091.3348 | 38.0636 | 10.5732
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Рівненська | Федорівка | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата