## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №617 | [18 empty] | Маршрут №617
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7291 | 2.3267 | 0.7311 | 0.1094 | 0.1154 | 0.0013 | 0.0225 | 0.0181 | 0.0234 | 0.0027 | 0.7206 | 0.1997 | 0.702 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  |  |  | відсутні
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | 95.84 | 2.3127 | 0.7142 | 0.1079 | 0.1055 | 0.0011 | 0.0189 | 0.0142 | 0.0113 | 0.0026 | 0.6776 | 0.1941 | 0.7007 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | 95.8627 | 2.2907 | 0.7115 | 0.1079 | 0.1065 | 0.0011 | 0.0194 | 0.0149 | 0.0127 | 0.0023 | 0.6769 | 0.1934 | 0.7006 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | 95.7986 | 2.3156 | 0.7211 | 0.1093 | 0.11 | 0.0012 | 0.0204 | 0.0157 | 0.014 | 0.0029 | 0.6935 | 0.1976 | 0.7012 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.2 | -16 | <0.0001 | 0.0012
7 | 95.8821 | 2.2708 | 0.7026 | 0.1066 | 0.1062 | 0.0012 | 0.0196 | 0.0151 | 0.0135 | 0.0024 | 0.6861 | 0.1937 | 0.7004 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
8 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
11 | 95.7532 | 2.3274 | 0.7318 | 0.1107 | 0.1119 | 0.0012 | 0.0212 | 0.0164 | 0.0157 | 0.0024 | 0.7049 | 0.2031 | 0.7016 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | 95.7676 | 2.2967 | 0.7217 | 0.1094 | 0.1111 | 0.0012 | 0.0209 | 0.0163 | 0.0155 | 0.0026 | 0.7371 | 0.1997 | 0.7014 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
13 | 95.7242 | 2.3565 | 0.7396 | 0.1124 | 0.1122 | 0.0012 | 0.0208 | 0.0159 | 0.0138 | 0.0028 | 0.6988 | 0.2019 | 0.7018 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -17.6 | -15 | <0,0001 | <0,0002
14 | 95.7301 | 2.3401 | 0.7399 | 0.1121 | 0.1164 | 0.0013 | 0.0223 | 0.0172 | 0.0155 | 0.0031 | 0.7014 | 0.2007 | 0.7019 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
15 | 95.4067 | 2.5068 | 0.82 | 0.1218 | 0.1366 | 0.0013 | 0.0273 | 0.0222 | 0.0203 | 0.003 | 0.7187 | 0.2153 | 0.705 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | 95.697 | 2.382 | 0.7481 | 0.1121 | 0.112 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0159 | 0.0155 | 0.0022 | 0.6833 | 0.2101 | 0.7021 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | 95.5875 | 2.4343 | 0.7689 | 0.1145 | 0.115 | 0.0012 | 0.0212 | 0.0162 | 0.0146 | 0.0026 | 0.7061 | 0.218 | 0.703 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -16.8 | -11.7 | <0,0001 | 0,0018
20 | 95.6855 | 2.3651 | 0.7369 | 0.1104 | 0.1112 | 0.0012 | 0.0206 | 0.016 | 0.0152 | 0.0029 | 0.724 | 0.211 | 0.702 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | 95.4814 | 2.3863 | 0.7036 | 0.1002 | 0.1062 | 0.001 | 0.0197 | 0.0156 | 0.0158 | 0.0027 | 0.9426 | 0.2247 | 0.7027 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
22 | 95.8427 | 2.2313 | 0.6766 | 0.0997 | 0.1001 | 0.0011 | 0.0185 | 0.0143 | 0.0125 | 0.0028 | 0.8005 | 0.1999 | 0.7002 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
23 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
24 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
25 | 95.5786 | 2.3211 | 0.6734 | 0.0944 | 0.0985 | 0.001 | 0.0189 | 0.0149 | 0.0146 | 0.0029 | 0.9465 | 0.2351 | 0.7018 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
26 | 95.6654 | 2.2966 | 0.6722 | 0.0955 | 0.0978 | 0.001 | 0.0185 | 0.0144 | 0.0133 | 0.003 | 0.8991 | 0.2231 | 0.7012 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
27 | 95.9263 | 2.1952 | 0.6641 | 0.098 | 0.0985 | 0.0011 | 0.0183 | 0.014 | 0.0126 | 0.0025 | 0.7739 | 0.1954 | 0.6996 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -16.5 | -14 | <0,0001 | 0,0020
28 | 96.0349 | 2.1528 | 0.6619 | 0.0998 | 0.0993 | 0.0011 | 0.0183 | 0.014 | 0.0122 | 0.0025 | 0.719 | 0.1842 | 0.699 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | 95.9735 | 2.1849 | 0.6687 | 0.1011 | 0.1009 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0143 | 0.0128 | 0.0027 | 0.7351 | 0.1862 | 0.6994 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 |  |  |  |  | відсутні
30 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
31 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.5049 | 34.3255 | 9.5349 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №617
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №617 |  | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677
Дніпропетровська | ГРС КС Радушне | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674
Дніпропетровська | ГРС м.Апостолове | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ КРЕС | 9087.9671 | 38.0495 | 10.5693
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ місто | 9086.128 | 38.0418 | 10.5672
Дніпропетровська | ГРС с.Димитрове к-п Червона Зірка, Апостолове | 9086.5101 | 38.0434 | 10.5676
Дніпропетровська | ГРС с.Олександрiвка | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Дніпропетровська | ГРС с.Степове, Широківська ПТФ | 9086.2235 | 38.0422 | 10.5673
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата