## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №691 | [18 empty] | Маршрут №691
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ"Дніпрогаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
3 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
4 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
5 | 95.7236 | 2.3416 | 0.7384 | 0.1118 | 0.1152 | 0.0013 | 0.022 | 0.0172 | 0.017 | 0.0023 | 0.7061 | 0.2034 | 0.702 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -14.1 | -11.7 | <0,0001 | 0,0018 | відсутні
6 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | 95.7002 | 2.3572 | 0.7402 | 0.1131 | 0.1147 | 0.0012 | 0.0216 | 0.0166 | 0.0155 | 0.0027 | 0.7126 | 0.2045 | 0.7021 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -14.6 | -12 | <0,0001 | <0,0002
13 | 95.7442 | 2.3264 | 0.7341 | 0.112 | 0.1152 | 0.0012 | 0.0223 | 0.0175 | 0.0185 | 0.0027 | 0.7025 | 0.2033 | 0.7019 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | 95.2682 | 2.5741 | 0.8507 | 0.1269 | 0.1458 | 0.0014 | 0.03 | 0.025 | 0.0248 | 0.0028 | 0.7263 | 0.2239 | 0.7054 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
15 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
16 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
17 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
18 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
19 | 95.6662 | 2.3673 | 0.7496 | 0.1129 | 0.1155 | 0.0012 | 0.0222 | 0.0177 | 0.02 | 0.0026 | 0.7154 | 0.2096 | 0.7025 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -12 | -9.8 | <0,0001 | 0,0038
20 | 95.3923 | 2.3815 | 0.7056 | 0.1006 | 0.1104 | 0.0011 | 0.0223 | 0.0183 | 0.02 | 0.0028 | 0.9982 | 0.2471 | 0.7036 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
21 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
22 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
23 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
24 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
25 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
26 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
27 | 95.9608 | 2.1615 | 0.6668 | 0.0993 | 0.1022 | 0.0011 | 0.0192 | 0.0149 | 0.014 | 0.0025 | 0.7704 | 0.1873 | 0.6995 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -14.1 | -11.8 | <0,0001 | 0,0027 | відсутні
28 | 95.944 | 2.1783 | 0.6594 | 0.0985 | 0.101 | 0.0011 | 0.0192 | 0.015 | 0.0151 | 0.0027 | 0.7761 | 0.1896 | 0.6996 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
30 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
31 | 95.5824 | 2.3138 | 0.6939 | 0.1006 | 0.1095 | 0.0012 | 0.0219 | 0.018 | 0.0195 | 0.0026 | 0.9082 | 0.2284 | 0.7024 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9090.0928 | 38.0584 | 10.5718
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №691
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №691 |  | 9090.0928 | 38.0584 | 10.5718
Дніпропетровська | ГРС м.Дніпродзержинськ ВО "АЗОТ" 1 (Дніпрогаз) | 9090.7855 | 38.0613 | 10.5726
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ПХЗ | 9092.5051 | 38.0685 | 10.5746
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, ТЕЦ(ДХК) | 9090.0689 | 38.0583 | 10.5718
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, побут | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Дніпродзержинськ, цех 1-Б | 9090.0689 | 38.0583 | 10.5718
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата