## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Донецьк-Маріуполь", "Маріуполь-Бердянськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.2725 | 2.5794 | 0.6911 | 0.0802 | 0.095 | 0.0042 | 0.0197 | 0.0277 | 0.0152 |  | 1.6888 | 0.5262 | 0.7107 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
2 | 94.2725 | 2.5794 | 0.6911 | 0.0802 | 0.095 | 0.0042 | 0.0197 | 0.0277 | 0.0152 |  | 1.6888 | 0.5262 | 0.7107 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
3 | 92.5091 | 3.6452 | 0.9258 | 0.0972 | 0.1317 | 0 | 0.0303 | 0.0239 | 0.0349 |  | 2.0853 | 0.5166 | 0.7233 | 8187.2553 | 34.2784 | 9.5218 | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476 | 11703.1386 | 48.9987 | 13.6108
4 | 93.4384 | 3.0962 | 0.8388 | 0.0954 | 0.1239 | 0 | 0.0278 | 0.0219 | 0.035 |  | 1.8659 | 0.4567 | 0.717 | 8161.6032 | 34.171 | 9.4919 | 9042.6819 | 37.8599 | 10.5166 | 11720.2161 | 49.0702 | 13.6306
5 | 93.789 | 3.0139 | 0.8151 | 0.0968 | 0.1197 | 0 | 0.0255 | 0.0181 | 0.0253 |  | 1.6946 | 0.402 | 0.7143 | 8166.0936 | 34.1898 | 9.4972 | 9048.2231 | 37.8831 | 10.5231 | 11749.9524 | 49.1947 | 13.6652 | -10.2 | -12.5
6 | 94.9858 | 2.4986 | 0.7155 | 0.0931 | 0.1035 | 0 | 0.0212 | 0.0146 | 0.0227 |  | 1.2412 | 0.3038 | 0.706 | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9042.3953 | 37.8587 | 10.5163 | 11810.4521 | 49.448 | 13.7356
7 | 95.0691 | 2.4817 | 0.6756 | 0.0851 | 0.0906 |  | 0.0183 | 0.012 | 0.0205 |  | 1.2562 | 0.2909 | 0.7048 | 8146.9142 | 34.1095 | 9.4749 | 9029.3543 | 37.8041 | 10.5011 | 11803.5733 | 49.4192 | 13.7276
8 | 94.6761 | 2.6501 | 0.6943 | 0.0821 | 0.0896 |  | 0.0183 | 0.0119 | 0.0192 |  | 1.4176 | 0.3408 | 0.7073 | 8141.6357 | 34.0874 | 9.4687 | 9023.0488 | 37.7777 | 10.4938 | 11774.6491 | 49.2981 | 13.6939
9 | 93.037 | 3.2613 | 0.909 | 0.1092 | 0.1496 | 0 | 0.0336 | 0.0233 | 0.0281 |  | 1.9265 | 0.5224 | 0.7205 | 8177.1999 | 34.2363 | 9.5101 | 9058.9951 | 37.9282 | 10.5356 | 11712.7641 | 49.039 | 13.6219
10 | 93.5842 | 3.2485 | 0.7918 | 0.0864 | 0.1066 |  | 0.0224 | 0.015 | 0.0248 |  | 1.719 | 0.4013 | 0.7149 | 8169.939 | 34.2059 | 9.5016 | 9052.2357 | 37.8999 | 10.5278 | 11750.0718 | 49.1952 | 13.6653
11 | 94.1002 | 2.9698 | 0.694 | 0.0682 | 0.0754 |  | 0.0152 | 0.0103 | 0.0209 |  | 1.6469 | 0.3991 | 0.7104 | 8132.8462 | 34.0506 | 9.4585 | 9012.7545 | 37.7346 | 10.4818 | 11735.2156 | 49.133 | 13.6481
12 | 93.471 | 3.1807 | 0.7244 | 0.0728 | 0.0871 | 0 | 0.0184 | 0.0124 | 0.0205 |  | 2.0537 | 0.359 | 0.714 | 8124.6538 | 34.0163 | 9.449 | 9002.8185 | 37.693 | 10.4703 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991 | -10.4 | -11.9
13 | 94.1155 | 2.8399 | 0.7687 | 0.0944 | 0.1186 | 0 | 0.0259 | 0.018 | 0.0255 |  | 1.6383 | 0.3552 | 0.7118 | 8157.1846 | 34.1525 | 9.4868 | 9038.9798 | 37.8444 | 10.5123 | 11757.9776 | 49.2283 | 13.6745
14 | 93.9325 | 2.807 | 0.7544 | 0.0909 | 0.1163 | 0.0051 | 0.0247 | 0.0291 | 0.0157 |  | 1.7531 | 0.4712 | 0.7132 | 8133.8971 | 34.055 | 9.4597 | 9017.5314 | 37.7546 | 10.4874 | 11718.377 | 49.0625 | 13.6285
15 | 93.8289 | 2.9017 | 0.8126 | 0.1024 | 0.1287 | 0.0057 | 0.0276 | 0.0347 | 0.0195 |  | 1.6 | 0.5382 | 0.7152 | 8161.866 | 34.1721 | 9.4923 | 9047.7454 | 37.8811 | 10.5225 | 11741.139 | 49.1578 | 13.6549
16 | 93.3953 | 3.1003 | 0.8587 | 0.1025 | 0.1315 | 0.0058 | 0.0282 | 0.0343 | 0.0188 |  | 1.6457 | 0.6789 | 0.7189 | 8165.5442 | 34.1875 | 9.4965 | 9051.1131 | 37.8952 | 10.5264 | 11715.9169 | 49.0522 | 13.6256
17 | 93.9097 | 2.9306 | 0.759 | 0.0893 | 0.107 | 0.0047 | 0.0228 | 0.0268 | 0.0143 |  | 1.5367 | 0.5991 | 0.7141 | 8145.7678 | 34.1047 | 9.4735 | 9030.5246 | 37.809 | 10.5025 | 11728.1935 | 49.1036 | 13.6399
18 | 93.9862 | 2.7981 | 0.7661 | 0.0982 | 0.1251 | 0.0055 | 0.0269 | 0.0304 | 0.0164 |  | 1.6104 | 0.5367 | 0.7138 | 8145.1707 | 34.1022 | 9.4728 | 9029.832 | 37.8061 | 10.5017 | 11729.9371 | 49.1109 | 13.6419
19 | 94.2423 | 2.7614 | 0.7246 | 0.0877 | 0.1075 | 0.0048 | 0.0229 | 0.0282 | 0.0173 |  | 1.5158 | 0.4875 | 0.7114 | 8142.615 | 34.0915 | 9.4699 | 9027.5391 | 37.7965 | 10.499 | 11746.5369 | 49.1804 | 13.6612
20 | 94.1309 | 2.7651 | 0.7266 | 0.0877 | 0.1087 | 0.0048 | 0.0225 | 0.0295 | 0.0181 |  | 1.6391 | 0.467 | 0.7119 | 8135.5213 | 34.0618 | 9.4616 | 9019.6094 | 37.7633 | 10.4898 | 11732.23 | 49.1205 | 13.6446
21 | 94.3266 | 2.7139 | 0.7174 | 0.0871 | 0.1055 | 0.0047 | 0.0224 | 0.0267 | 0.0182 | 0.008 | 1.5255 | 0.444 | 0.7105 | 8140.7042 | 34.0835 | 9.4676 | 9025.5805 | 37.7883 | 10.4968 | 11751.3616 | 49.2006 | 13.6668 | -9.6 | -11.1 | 0,0001 | 0,0002 | відс.
22 | 94.5061 | 2.719 | 0.7187 | 0.0872 | 0.1001 | 0.0044 | 0.0206 | 0.0225 | 0.0144 |  | 1.3744 | 0.4326 | 0.7093 | 8150.473 | 34.1244 | 9.479 | 9036.5674 | 37.8343 | 10.5095 | 11775.5328 | 49.3018 | 13.6949
23 | 94.5333 | 2.7156 | 0.7157 | 0.0877 | 0.0987 | 0.0044 | 0.0206 | 0.0233 | 0.0128 |  | 1.3372 | 0.4507 | 0.7092 | 8150.9268 | 34.1263 | 9.4795 | 9037.1168 | 37.8366 | 10.5102 | 11776.8942 | 49.3075 | 13.6965
24 | 94.0957 | 2.8111 | 0.8354 | 0.1119 | 0.1402 | 0.0062 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0173 |  | 1.4608 | 0.4633 | 0.7136 | 8178.3702 | 34.2412 | 9.5114 | 9066.0888 | 37.9579 | 10.5439 | 11778.3034 | 49.3134 | 13.6982
25 | 94.7035 | 2.637 | 0.7404 | 0.0974 | 0.1092 | 0.0048 | 0.0224 | 0.0266 | 0.0152 |  | 1.2024 | 0.4411 | 0.7088 | 8166.4757 | 34.1914 | 9.4976 | 9054.2181 | 37.9082 | 10.5301 | 11802.5224 | 49.4148 | 13.7263
26 | 94.9146 | 2.559 | 0.6789 | 0.0899 | 0.0957 | 0.0042 | 0.0189 | 0.0224 | 0.0107 |  | 1.2635 | 0.3422 | 0.7061 | 8149.6132 | 34.1208 | 9.478 | 9036.2808 | 37.8331 | 10.5092 | 11801.8058 | 49.4118 | 13.7255 | -9.1 | -12.9
27 | 94.5055 | 2.769 | 0.6732 | 0.0862 | 0.0942 | 0.0042 | 0.0181 | 0.0217 | 0.0095 |  | 1.519 | 0.2994 | 0.7079 | 8143.3315 | 34.0945 | 9.4707 | 9028.8766 | 37.8021 | 10.5006 | 11777.348 | 49.3094 | 13.6971
28 | 94.4896 | 2.729 | 0.6897 | 0.0882 | 0.0983 | 0.0043 | 0.0194 | 0.0258 | 0.0107 |  | 1.5334 | 0.3116 | 0.7083 | 8143.6182 | 34.0957 | 9.471 | 9029.1154 | 37.8031 | 10.5009 | 11773.9325 | 49.2951 | 13.6931
29 | 94.3665 | 2.8064 | 0.7297 | 0.0911 | 0.1026 | 0.0045 | 0.0205 | 0.0286 | 0.0118 |  | 1.4442 | 0.3941 | 0.71 | 8156.683 | 34.1504 | 9.4862 | 9043.1357 | 37.8618 | 10.5172 | 11778.1123 | 49.3126 | 13.6979
30 | 94.0667 | 2.9476 | 0.744 | 0.0894 | 0.102 | 0.0045 | 0.0205 | 0.0278 | 0.0117 |  | 1.4875 | 0.4983 | 0.7124 | 8154.8439 | 34.1427 | 9.4841 | 9040.6995 | 37.8516 | 10.5143 | 11755.3981 | 49.2175 | 13.6715
31 | 94.2667 | 2.852 | 0.717 | 0.0864 | 0.0976 | 0.0043 | 0.0195 | 0.0226 | 0.0101 |  | 1.4593 | 0.4645 | 0.7107 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9032.5309 | 37.8174 | 10.5048 | 11759.1241 | 49.2331 | 13.6759
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8149.8281 | 34.1217 | 9.4783 | 9033.6535 | 37.8221 | 10.5061
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 9033.6535 | 37.8221 | 10.5061
Донецька | Володарське | 9033.3669 | 37.8209 | 10.5058
Донецька | ГРС Мангуш | 9033.3908 | 37.821 | 10.5058
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 9032.7698 | 37.8184 | 10.5051
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 0 | 0 | 0
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 9033.4147 | 37.8211 | 10.5059
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 9033.558 | 37.8217 | 10.506
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 9033.964 | 37.8234 | 10.5065
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 9033.2952 | 37.8206 | 10.5057
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 9033.3908 | 37.821 | 10.5058
Донецька | Ялта | 9033.343 | 37.8208 | 10.5058
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, в/ч 3057 НГУ | 9033.3908 | 37.821 | 10.5058
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, селище | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 9033.2475 | 37.8204 | 10.5057
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 9033.3191 | 37.8207 | 10.5058
Донецька | с.Малинівка | 9033.6774 | 37.8222 | 10.5062
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата