## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №492 | [18 empty] | Маршрут №492
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Єдельвейс", ПТСВКП "Вагінтур"
ГВС Теково Закарпатське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № 05-0059/2018 чинне до 05.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9897 | 2.2211 | 0.6752 | 0.101 | 0.0958 | 0.002 | 0.0168 | 0.0115 | 0.0088 |  | 0.6954 | 0.1827 | 0.6991 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
3 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
4 | 96.1061 | 2.1464 | 0.6471 | 0.0968 | 0.0924 | 0.002 | 0.0172 | 0.0113 | 0.0085 |  | 0.7026 | 0.1696 | 0.6981 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
5 | 96.0648 | 2.1687 | 0.6582 | 0.0989 | 0.0946 | 0.002 | 0.0169 | 0.0113 | 0.0092 |  | 0.7018 | 0.1736 | 0.6985 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
6 | 96.0051 | 2.2101 | 0.6708 | 0.1008 | 0.0967 | 0.002 | 0.0175 | 0.012 | 0.0093 |  | 0.6982 | 0.1775 | 0.699 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
7 | 96.0087 | 2.2059 | 0.6695 | 0.101 | 0.0967 | 0.002 | 0.0174 | 0.0115 | 0.0097 | 0.005 | 0.6955 | 0.1771 | 0.699 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.1 | -18.8 |  |  | 0
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
11 | 95.7894 | 2.3546 | 0.7204 | 0.1078 | 0.1028 | 0.002 | 0.0186 | 0.0124 | 0.0102 |  | 0.6884 | 0.1934 | 0.7009 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | 95.8898 | 2.2844 | 0.6999 | 0.1053 | 0.1006 | 0.002 | 0.0181 | 0.0123 | 0.0101 |  | 0.6923 | 0.1852 | 0.7 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | 95.8615 | 2.3074 | 0.7044 | 0.106 | 0.101 | 0.002 | 0.0181 | 0.0119 | 0.0104 |  | 0.689 | 0.1883 | 0.7003 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
14 | 95.8646 | 2.3058 | 0.7018 | 0.1054 | 0.1004 | 0.002 | 0.0183 | 0.0123 | 0.0103 | 0.0044 | 0.685 | 0.1897 | 0.7002 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21 | -18.8 | 0.0002 | 0.0003
15 | 95.8464 | 2.3196 | 0.7047 | 0.1055 | 0.1005 | 0.002 | 0.0181 | 0.0122 | 0.0104 |  | 0.6895 | 0.1911 | 0.7004 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
18 | 95.8032 | 2.3408 | 0.7225 | 0.1069 | 0.1015 | 0.002 | 0.0184 | 0.0123 | 0.0101 |  | 0.6863 | 0.196 | 0.7008 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | 95.7647 | 2.36 | 0.7337 | 0.1088 | 0.1039 | 0.002 | 0.0186 | 0.0124 | 0.0107 |  | 0.6891 | 0.1961 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
20 | 95.789 | 2.3332 | 0.7187 | 0.1069 | 0.1028 | 0.002 | 0.0184 | 0.0126 | 0.011 |  | 0.7031 | 0.2023 | 0.7009 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | 95.7503 | 2.3611 | 0.7233 | 0.1085 | 0.1045 | 0.002 | 0.0188 | 0.013 | 0.0114 | 0.005 | 0.6939 | 0.2082 | 0.7013 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.9 | -17.7 |  |  | 0
22 | 95.7421 | 2.3613 | 0.7231 | 0.1089 | 0.1053 | 0.002 | 0.0195 | 0.0132 | 0.0121 |  | 0.6997 | 0.2128 | 0.7014 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
24 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | 95.6591 | 2.3895 | 0.7207 | 0.1069 | 0.1043 | 0.002 | 0.0196 | 0.0132 | 0.0136 |  | 0.723 | 0.2481 | 0.702 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
26 | 95.7251 | 2.372 | 0.7189 | 0.1078 | 0.1043 | 0.002 | 0.0195 | 0.013 | 0.0123 |  | 0.7038 | 0.2213 | 0.7015 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
27 | 95.7388 | 2.3635 | 0.7191 | 0.1076 | 0.1037 | 0.002 | 0.0188 | 0.0128 | 0.0122 |  | 0.7038 | 0.2177 | 0.7014 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
28 | 95.7115 | 2.3827 | 0.7228 | 0.1082 | 0.1044 | 0.002 | 0.019 | 0.0129 | 0.0118 | 0.0035 | 0.7 | 0.2212 | 0.7016 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.6 | -18.4 | 0.0002 | 0.0003
29 | 95.7577 | 2.3542 | 0.7189 | 0.1088 | 0.1049 | 0.002 | 0.0193 | 0.0129 | 0.01195 |  | 0.6984 | 0.2109 | 0.7012 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8191.1485 | 34.2947 | 9.5263 | 9078.6521 | 38.0105 | 10.5585
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №492
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №492 |  | 9078.6521 | 38.0105 | 10.5585
Закарпатська | ГРС Підполоззя | 9078.8432 | 38.0113 | 10.5587
| ДП "Едельвейс" | 9067.7607 | 37.9649 | 10.5458
| ПТСВКП "Вагінтур" | 0 | 0 | 0
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шишола В.Й. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата