## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41 | [18 empty] | Маршрут № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8149.7804 | 34.1215 | 9.4782 | 9024.028 | 37.7818 | 10.4949 | 11389.5578 | 47.6858 | 13.2461
2 | [13 empty] | 8149.7804 | 34.1215 | 9.4782 | 9024.028 | 37.7818 | 10.4949 | 11389.5578 | 47.6858 | 13.2461
3 | [13 empty] | 8149.7804 | 34.1215 | 9.4782 | 9024.028 | 37.7818 | 10.4949 | 11389.5578 | 47.6858 | 13.2461
4 | 89.0695 | 5.0828 | 0.9419 | 0.1001 | 0.1501 | 0.0028 | 0.0406 | 0.0312 | 0.046 | 0.0035 | 1.3463 | 3.1853 | 0.7605 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861 | -14.2 | -15.5
5 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
6 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
7 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
8 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
9 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
10 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
11 | 89.4731 | 4.9136 | 0.9573 | 0.1025 | 0.1584 | 0.0031 | 0.0426 | 0.0331 | 0.0503 | 0.0032 | 1.4487 | 2.8141 | 0.7563 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25 | -15.6 | -16.6
12 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
13 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
14 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
15 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
16 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
17 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
18 | 88.8948 | 5.2208 | 1.0028 | 0.1086 | 0.1674 | 0.0019 | 0.0433 | 0.0337 | 0.0541 | 0.0036 | 1.5261 | 2.9429 | 0.7609 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 | -12.5 | -13.9
19 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
20 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
21 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
22 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
23 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
24 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
25 | 88.8589 | 5.2243 | 0.985 | 0.1094 | 0.1695 | 0.0013 | 0.0436 | 0.0342 | 0.0514 | 0.0034 | 1.519 | 3 | 0.7613 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139 | -10.8 | -12.1
26 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
27 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
28 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139 |  |  |  |  | відсутн
29 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
30 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
31 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8153.0765 | 34.1353 | 9.482 | 9026.6792 | 37.7929 | 10.498
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 41 |  | 9026.6792 | 37.7929 | 10.498
Полтавська | Березова Рудка | 9026.6792 | 37.7929 | 10.498
Полтавська | Вікторія | 9025.7716 | 37.7891 | 10.497
Полтавська | Майорщина-1 | 9026.9419 | 37.794 | 10.4983
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата