## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №856 | [18 empty] | Маршрут №856
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 21.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
2 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
3 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
4 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
5 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
6 | 91.5129 | 4.1092 | 1.0818 | 0.1325 | 0.2035 | 0.0043 | 0.0558 | 0.0442 | 0.0695 | 0.0035 | 1.8362 | 0.9466 | 0.7356 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -13.1 | -14.8
7 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
8 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
9 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
10 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
11 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
12 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
13 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
14 | 90.8205 | 4.3556 | 1.1231 | 0.146 | 0.2376 | 0.0064 | 0.0762 | 0.0656 | 0.1709 | 0.0043 | 1.9735 | 1.0203 | 0.744 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -13.1 | -13.9
15 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
16 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
17 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
18 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
19 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
20 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
21 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8281.0262 | 34.671 | 9.6308 | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №856
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №856 |  | 9173.3784 | 38.4071 | 10.6686
Полтавська | Бречківка ДКК | 9172.3036 | 38.4026 | 10.6674
Полтавська | Полтава-2 ДКК | 9173.4739 | 38.4075 | 10.6688
Полтавська | Стасі ДКК | 9173.0918 | 38.4059 | 10.6683
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата