## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №878 | [18 empty] | Маршрут №878
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
4 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
6 | 91.4554 | 4.0253 | 1.1181 | 0.13 | 0.2121 | 0.0042 | 0.0502 | 0.0387 | 0.0471 | 0.0036 | 1.4746 | 1.4407 | 0.7387 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611 | -11.6 | -13.8 | 0,0010 | 0,0012 | відсутні
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
12 | 91.0251 | 4.1848 | 1.1915 | 0.1366 | 0.2344 | 0.0044 | 0.056 | 0.0449 | 0.0536 | 0.0032 | 1.4548 | 1.6107 | 0.7434 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472 | -9.2 | -11.9
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
14 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
15 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
16 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
17 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
18 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
19 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
20 | 90.9533 | 4.2567 | 1.1786 | 0.1375 | 0.2335 | 0.0045 | 0.0582 | 0.0465 | 0.0601 | 0.0031 | 1.5705 | 1.4975 | 0.7432 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | -11.1 | -13.2
21 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
22 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
26 | 90.9824 | 4.2383 | 1.1843 | 0.1396 | 0.2361 | 0.0045 | 0.0574 | 0.0454 | 0.0578 | 0.0027 | 1.5383 | 1.5132 | 0.7431 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | -11.4 | -13.2
27 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
31 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8257.882 | 34.5741 | 9.6039 | 9148.1562 | 38.3015 | 10.6393
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №878
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №878 |  | 9148.1562 | 38.3015 | 10.6393
Кіровоградська | Онуфрієвка ДКК | 9148.1562 | 38.3015 | 10.6393
Кіровоградська | Світловодськ ДКК | 9148.204 | 38.3017 | 10.6394
Кіровоградська | Успенка ДКК | 9147.9413 | 38.3006 | 10.6391
Полтавська | Крюків ДКК | 9148.1324 | 38.3014 | 10.6393
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата