## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", АГНКС ТОВ "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.9453 | 4.843 | 1.0746 | 0.1185 | 0.1782 | 0.0014 | 0.0486 | 0.0382 | 0.0595 | 0 | 1.6626 | 2.0301 | 0.7505 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
4 | 90.6609 | 4.5219 | 1.0295 | 0.118 | 0.1697 | 0.0011 | 0.0451 | 0.0357 | 0.0564 | 0 | 1.5569 | 1.8048 | 0.7445 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
5 | 90.8045 | 4.4579 | 1.0222 | 0.1174 | 0.1665 | 0.0008 | 0.0444 | 0.0351 | 0.0549 | 0 | 1.5335 | 1.7628 | 0.7433 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
6 | 91.0213 | 4.3595 | 1.0096 | 0.1162 | 0.1641 | 0.0005 | 0.0446 | 0.035 | 0.0536 | 0 | 1.4819 | 1.7137 | 0.7416 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -9.7 | -11.3
7 | 91.2055 | 4.2503 | 0.9979 | 0.1163 | 0.162 | 0.0006 | 0.0438 | 0.0333 | 0.0608 | 0 | 1.4928 | 1.6367 | 0.7401 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
9 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
11 | 90.6057 | 4.5394 | 1.0267 | 0.1165 | 0.1685 | 0.0011 | 0.0441 | 0.0361 | 0.0553 | 0 | 1.5608 | 1.8458 | 0.745 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
12 | 90.2573 | 4.7034 | 1.0481 | 0.1173 | 0.1727 | 0.0014 | 0.0463 | 0.0365 | 0.056 | 0 | 1.6123 | 1.9487 | 0.7478 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
13 | 89.9126 | 4.8413 | 1.0748 | 0.118 | 0.1769 | 0.0015 | 0.0479 | 0.0371 | 0.0596 | 0 | 1.6498 | 2.0805 | 0.7509 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
14 | 89.6923 | 4.9368 | 1.0943 | 0.1189 | 0.1801 | 0.0018 | 0.0488 | 0.0379 | 0.0609 | 0 | 1.6862 | 2.142 | 0.7528 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
15 | 89.6693 | 4.9508 | 1.0924 | 0.1198 | 0.1823 | 0.0019 | 0.0498 | 0.0392 | 0.0615 | 0 | 1.693 | 2.14 | 0.753 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917 | -8.5 | -9.7 | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
18 | 89.6177 | 4.9344 | 1.0904 | 0.1198 | 0.1831 | 0.002 | 0.0511 | 0.0405 | 0.0653 | 0 | 1.6732 | 2.2225 | 0.7539 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
19 | 89.6101 | 4.9516 | 1.0927 | 0.1202 | 0.1846 | 0.0021 | 0.0514 | 0.0409 | 0.0661 | 0 | 1.6975 | 2.1828 | 0.7538 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11507.5955 | 48.18 | 13.3833
20 | 89.4994 | 5.0115 | 1.0978 | 0.1197 | 0.1838 | 0.0018 | 0.0507 | 0.0401 | 0.0656 | 0 | 1.6876 | 2.242 | 0.7548 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
21 | 89.5114 | 5.0157 | 1.0959 | 0.1198 | 0.1839 | 0.0016 | 0.0505 | 0.04 | 0.065 | 0 | 1.6917 | 2.2245 | 0.7546 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -8 | -10.8
22 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
23 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
25 | 89.4501 | 5.0433 | 1.1052 | 0.1197 | 0.1847 | 0.0019 | 0.052 | 0.0402 | 0.0696 | 0 | 1.6892 | 2.2441 | 0.7553 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
26 | 89.4941 | 5.0533 | 1.1079 | 0.1192 | 0.1839 | 0.0019 | 0.0512 | 0.0398 | 0.0656 | 0 | 1.6556 | 2.2275 | 0.7548 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
27 | 89.314 | 5.1601 | 1.1573 | 0.1212 | 0.1876 | 0.0017 | 0.0513 | 0.04 | 0.0661 | 0 | 1.6986 | 2.2021 | 0.7561 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
28 | 89.3422 | 5.1493 | 1.1542 | 0.1223 | 0.1894 | 0.0013 | 0.0516 | 0.0403 | 0.0661 | 0 | 1.7001 | 2.1832 | 0.7558 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
29 | 89.3912 | 5.1131 | 1.1452 | 0.1229 | 0.19 | 0.0015 | 0.0515 | 0.0406 | 0.066 | 0 | 1.7525 | 2.1255 | 0.7551 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
30 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
31 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.6586 | 34.435 | 9.5653 | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9106.0238 | 38.1251 | 10.5903
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9106.0238 | 38.1251 | 10.5903
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9106.2866 | 38.1262 | 10.5906
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9105.9044 | 38.1246 | 10.5902
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата