## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Серпневе
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8356.1193 | 34.9854 | 9.7182 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11595.7057 | 48.5489 | 13.4858
2 | [13 empty] | 8356.1193 | 34.9854 | 9.7182 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11595.7057 | 48.5489 | 13.4858
3 | [13 empty] | 8356.1193 | 34.9854 | 9.7182 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11595.7057 | 48.5489 | 13.4858
4 | [13 empty] | 8356.1193 | 34.9854 | 9.7182 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11595.7057 | 48.5489 | 13.4858
5 | [13 empty] | 8356.1193 | 34.9854 | 9.7182 | 9251.7437 | 38.7352 | 10.7598 | 11595.7057 | 48.5489 | 13.4858
6 | 88.9563 | 4.8843 | 1.4884 | 0.1928 | 0.3345 | 0.0042 | 0.0999 | 0.0912 | 0.1661 | 0.0022 | 0.4197 | 3.3606 | 0.7744 | 8371.1189 | 35.0482 | 9.7356 | 9266.7671 | 38.7981 | 10.7773 | 11556.4872 | 48.3847 | 13.4402 | 3 | -0.8
7 | [13 empty] | 8371.1189 | 35.0482 | 9.7356 | 9266.7671 | 38.7981 | 10.7773 | 11556.4872 | 48.3847 | 13.4402
8 | [13 empty] | 8371.1189 | 35.0482 | 9.7356 | 9266.7671 | 38.7981 | 10.7773 | 11556.4872 | 48.3847 | 13.4402
9 | [13 empty] | 8371.1189 | 35.0482 | 9.7356 | 9266.7671 | 38.7981 | 10.7773 | 11556.4872 | 48.3847 | 13.4402
10 | [13 empty] | 8371.1189 | 35.0482 | 9.7356 | 9266.7671 | 38.7981 | 10.7773 | 11556.4872 | 48.3847 | 13.4402
11 | [13 empty] | 8371.1189 | 35.0482 | 9.7356 | 9266.7671 | 38.7981 | 10.7773 | 11556.4872 | 48.3847 | 13.4402
12 | [13 empty] | 8371.1189 | 35.0482 | 9.7356 | 9266.7671 | 38.7981 | 10.7773 | 11556.4872 | 48.3847 | 13.4402 |  |  |  |  | відсутні
13 | 89.0614 | 4.8333 | 1.4521 | 0.1952 | 0.3331 | 0.0042 | 0.0992 | 0.0905 | 0.1797 | 0.0031 | 0.4199 | 3.3282 | 0.7737 | 8369.9724 | 35.0434 | 9.7343 | 9265.6445 | 38.7934 | 10.7759 | 11560.4043 | 48.4011 | 13.4448 | -0.2 | -3
14 | [13 empty] | 8369.9724 | 35.0434 | 9.7343 | 9265.6445 | 38.7934 | 10.7759 | 11560.4043 | 48.4011 | 13.4448 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8369.9724 | 35.0434 | 9.7343 | 9265.6445 | 38.7934 | 10.7759 | 11560.4043 | 48.4011 | 13.4448
16 | [13 empty] | 8369.9724 | 35.0434 | 9.7343 | 9265.6445 | 38.7934 | 10.7759 | 11560.4043 | 48.4011 | 13.4448
17 | [13 empty] | 8369.9724 | 35.0434 | 9.7343 | 9265.6445 | 38.7934 | 10.7759 | 11560.4043 | 48.4011 | 13.4448
18 | [13 empty] | 8369.9724 | 35.0434 | 9.7343 | 9265.6445 | 38.7934 | 10.7759 | 11560.4043 | 48.4011 | 13.4448
19 | 89.3193 | 4.7972 | 1.4157 | 0.189 | 0.3148 | 0.0041 | 0.0971 | 0.087 | 0.2035 | 0.0047 | 0.4273 | 3.1403 | 0.7711 | 8378.8336 | 35.0805 | 9.7446 | 9275.6761 | 38.8354 | 10.7876 | 11592.8157 | 48.5368 | 13.4824 | 6.4 | 4
20 | [13 empty] | 8378.8336 | 35.0805 | 9.7446 | 9275.6761 | 38.8354 | 10.7876 | 11592.8157 | 48.5368 | 13.4824
21 | [13 empty] | 8378.8336 | 35.0805 | 9.7446 | 9275.6761 | 38.8354 | 10.7876 | 11592.8157 | 48.5368 | 13.4824
22 | [13 empty] | 8378.8336 | 35.0805 | 9.7446 | 9275.6761 | 38.8354 | 10.7876 | 11592.8157 | 48.5368 | 13.4824
23 | [13 empty] | 8378.8336 | 35.0805 | 9.7446 | 9275.6761 | 38.8354 | 10.7876 | 11592.8157 | 48.5368 | 13.4824
24 | [13 empty] | 8378.8336 | 35.0805 | 9.7446 | 9275.6761 | 38.8354 | 10.7876 | 11592.8157 | 48.5368 | 13.4824
25 | [13 empty] | 8378.8336 | 35.0805 | 9.7446 | 9275.6761 | 38.8354 | 10.7876 | 11592.8157 | 48.5368 | 13.4824
26 | [13 empty] | 8378.8336 | 35.0805 | 9.7446 | 9275.6761 | 38.8354 | 10.7876 | 11592.8157 | 48.5368 | 13.4824
27 | 89.2865 | 4.8779 | 1.4569 | 0.1905 | 0.3312 | 0.0042 | 0.0969 | 0.0885 | 0.1819 | 0.001 | 0.4138 | 3.0706 | 0.7709 | 8392.9494 | 35.1396 | 9.761 | 9291.0577 | 38.8998 | 10.8055 | 11613.7863 | 48.6246 | 13.5068 | 4.2 | -0.2
28 | [13 empty] | 8392.9494 | 35.1396 | 9.761 | 9291.0577 | 38.8998 | 10.8055 | 11613.7863 | 48.6246 | 13.5068
29 | [13 empty] | 8392.9494 | 35.1396 | 9.761 | 9291.0577 | 38.8998 | 10.8055 | 11613.7863 | 48.6246 | 13.5068
30 | [13 empty] | 8392.9494 | 35.1396 | 9.761 | 9291.0577 | 38.8998 | 10.8055 | 11613.7863 | 48.6246 | 13.5068
31 | [13 empty] | 8392.9494 | 35.1396 | 9.761 | 9291.0577 | 38.8998 | 10.8055 | 11613.7863 | 48.6246 | 13.5068
[14 empty] | 8372.4564 | 35.0538 | 9.7372 | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795
Харківська | ГРС Серпневе (Благодатне) | 9268.7018 | 38.8062 | 10.7795
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата