## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
2 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
3 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
4 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
5 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
6 | 87.2823 | 3.7009 | 1.1768 | 0.1598 | 0.2724 | 0.0032 | 0.0832 | 0.0746 | 0.0997 | 0.0219 | 4.5997 | 2.5255 | 0.7705 | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833 | -8.9 | -6.7 | 0,0017 | <0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
8 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
9 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
10 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
11 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
12 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
13 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
14 | 87.2701 | 3.7084 | 1.1699 | 0.1589 | 0.2731 | 0.0032 | 0.0844 | 0.0758 | 0.1007 | 0.0262 | 4.5987 | 2.5306 | 0.7707 | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833 | -9.4 | -7.6
15 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
16 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
17 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833
18 | [13 empty] | 7941.6262 | 33.25 | 9.2361 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 10991.6883 | 46.02 | 12.7833 | -9.1 | -7.9
19 | 87.2745 | 3.7018 | 1.1686 | 0.1582 | 0.2694 | 0.0033 | 0.0817 | 0.0726 | 0.101 | 0.0259 | 4.6139 | 2.5291 | 0.7705 | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 10986.9114 | 46 | 12.7778
20 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 10986.9114 | 46 | 12.7778
21 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 10986.9114 | 46 | 12.7778
22 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 10986.9114 | 46 | 12.7778
23 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 10986.9114 | 46 | 12.7778
24 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 10986.9114 | 46 | 12.7778
25 | [13 empty] | 7936.8493 | 33.23 | 9.2306 | 8787.1407 | 36.79 | 10.2194 | 10986.9114 | 46 | 12.7778
26 | 87.2148 | 3.7172 | 1.1786 | 0.1604 | 0.2763 | 0.0032 | 0.0862 | 0.0781 | 0.1186 | 0.0243 | 4.5954 | 2.5469 | 0.7717 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861 | -8.7 | -8.2
27 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
28 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
29 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
30 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
31 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 10994.0768 | 46.03 | 12.7861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7939.2855 | 33.2402 | 9.2334 | 8789.1231 | 36.7983 | 10.2218
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8789.1231 | 36.7983 | 10.2218
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8785.9464 | 36.785 | 10.2181
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8790.6517 | 36.8047 | 10.2235
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8793.0402 | 36.8147 | 10.2263
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата