## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2957 | 2.0488 | 0.62 | 0.0933 | 0.0895 | 0.0012 | 0.0161 | 0.0114 | 0.0082 | 0.0042 | 0.6499 | 0.1617 | 0.6968 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.2
2 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
4 | 96.3145 | 2.0305 | 0.6141 | 0.0926 | 0.0897 | 0.0012 | 0.0167 | 0.0119 | 0.0082 | 0.0036 | 0.6592 | 0.1578 | 0.6966 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.2
5 | 96.1988 | 2.109 | 0.6403 | 0.0969 | 0.0935 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0087 | 0.0037 | 0.6524 | 0.1662 | 0.6976 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.8
6 | 96.2074 | 2.0946 | 0.6344 | 0.0959 | 0.0926 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0121 | 0.0098 | 0.0047 | 0.6661 | 0.1643 | 0.6975 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.3
7 | 96.0829 | 2.1831 | 0.664 | 0.1003 | 0.0969 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0125 | 0.0086 | 0.0037 | 0.6549 | 0.1741 | 0.6986 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.3
8 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
9 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
10 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
11 | 96.0829 | 2.1855 | 0.6666 | 0.1007 | 0.0972 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0125 | 0.0086 | 0.0038 | 0.6479 | 0.1753 | 0.6986 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20
12 | 96.0255 | 2.2195 | 0.6755 | 0.102 | 0.0982 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0127 | 0.0091 | 0.0049 | 0.6554 | 0.1783 | 0.6991 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.6
13 | 96.01 | 2.2281 | 0.6792 | 0.1028 | 0.0992 | 0.0014 | 0.0181 | 0.013 | 0.0094 | 0.0043 | 0.654 | 0.1805 | 0.6992 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -19.8
14 | 96.1055 | 2.165 | 0.6523 | 0.098 | 0.0938 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0093 | 0.0048 | 0.6647 | 0.1761 | 0.6983 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.1
15 | 96.1441 | 2.1435 | 0.6448 | 0.0972 | 0.0935 | 0.0012 | 0.0173 | 0.0123 | 0.0087 | 0.0045 | 0.6608 | 0.1721 | 0.698 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.9
16 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
17 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
18 | 95.9855 | 2.2365 | 0.6886 | 0.103 | 0.0995 | 0.0012 | 0.0179 | 0.0129 | 0.009 | 0.0053 | 0.6575 | 0.1831 | 0.6994 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.4
19 | 96.143 | 2.1229 | 0.6496 | 0.0972 | 0.0938 | 0.0012 | 0.0172 | 0.0122 | 0.0088 | 0.0052 | 0.6789 | 0.17 | 0.698 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20
20 | 96.0527 | 2.1844 | 0.6668 | 0.1003 | 0.097 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0125 | 0.0086 | 0.0046 | 0.6809 | 0.1734 | 0.6987 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.8
21 | 96.0679 | 2.1699 | 0.6646 | 0.1003 | 0.0972 | 0.0013 | 0.018 | 0.013 | 0.0095 | 0.005 | 0.6814 | 0.1719 | 0.6987 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.5
22 | 96.08 | 2.1618 | 0.6665 | 0.1 | 0.0969 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0127 | 0.009 | 0.0046 | 0.6769 | 0.1726 | 0.6986 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -18.9
23 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
24 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
25 | 96.1373 | 2.1448 | 0.6498 | 0.0982 | 0.0941 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0123 | 0.0079 | 0.0042 | 0.6609 | 0.172 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.3
26 | 96.0811 | 2.1725 | 0.662 | 0.1002 | 0.0966 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0127 | 0.0089 | 0.0045 | 0.6674 | 0.1747 | 0.6986 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.3
27 | 96.0561 | 2.1876 | 0.6657 | 0.1004 | 0.0968 | 0.0013 | 0.018 | 0.0129 | 0.009 | 0.0051 | 0.6718 | 0.1753 | 0.6988 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.7 |  | <0,001 | <0,001 | відсутні
28 | 96.0032 | 2.2167 | 0.6788 | 0.1035 | 0.1005 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0134 | 0.0092 | 0.0045 | 0.6705 | 0.1797 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.8
29 | 96.1389 | 2.1141 | 0.6448 | 0.0984 | 0.0949 | 0.0013 | 0.0179 | 0.013 | 0.0091 | 0.005 | 0.6894 | 0.1732 | 0.6981 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.1
30 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
31 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.633 | 34.2423 | 9.5118 | 9065.635 | 37.956 | 10.5433
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2019-04-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9065.635 | 37.956 | 10.5433
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9065.6589 | 37.9561 | 10.5434
Хмельницька | Віньківці С | 9065.5394 | 37.9556 | 10.5432
Хмельницька | Дашківці С | 9065.5394 | 37.9556 | 10.5432
Хмельницька | Деражня С | 9065.5872 | 37.9558 | 10.5433
Хмельницька | Лісоводи С | 9065.6111 | 37.9559 | 10.5433
Хмельницька | Левада С | 9065.5394 | 37.9556 | 10.5432
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9065.5872 | 37.9558 | 10.5433
Хмельницька | Чемерівці С | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2019-04-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2019-04-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата