## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2019р. по 31.03.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
4 | 89.7797 | 4.9249 | 1.175 | 0.1257 | 0.2003 | 0.0043 | 0.0538 | 0.0445 | 0.0787 | 0.0019 | 1.5803 | 2.0309 | 0.7529 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -9.8 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
6 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
7 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
8 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
9 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
11 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
12 | 89.729 | 4.9562 | 1.195 | 0.1279 | 0.2052 | 0.0043 | 0.0558 | 0.0465 | 0.084 | 0.0014 | 1.5875 | 2.0072 | 0.7535 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -10.2 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
14 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
15 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
16 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
17 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
18 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
19 | 89.5854 | 5.0215 | 1.2169 | 0.1296 | 0.2077 | 0.0043 | 0.0563 | 0.0469 | 0.0901 | 0.0019 | 1.6256 | 2.0138 | 0.7547 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -9.2 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
21 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
22 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
23 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
24 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
25 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
26 | 89.0418 | 5.1554 | 0.9966 | 0.1121 | 0.1696 | 0.0041 | 0.0464 | 0.0364 | 0.0601 | 0.0033 | 1.5825 | 2.7917 | 0.7594 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611 | -8.8 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
27 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
28 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
29 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
30 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
31 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8251.4332 | 34.5471 | 9.5964 | 9137.7426 | 38.2579 | 10.6272
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Пужайло С.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | .04.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | .04.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9137.7426 | 38.2579 | 10.6272
Київська | В.Дубечня | 9137.1693 | 38.2555 | 10.6265
Київська | Жукін | 9136.9544 | 38.2546 | 10.6263
Чернігівська | Бобровиця | 9138.0531 | 38.2592 | 10.6276
Чернігівська | Булахів | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271
Чернігівська | Десна | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266
Чернігівська | Козелець | 9138.3636 | 38.2605 | 10.6279
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9137.7187 | 38.2578 | 10.6272
Чернігівська | Остер | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274
Чернігівська | Чемер | 9138.483 | 38.261 | 10.6281
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Пужайло С.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | .04.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | .04.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата