## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №640 | [18 empty] | Маршрут №640
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", ДП "Укравтогаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7758 | 2.2176 | 0.6799 | 0.0999 | 0.1068 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0158 | 0.0073 | 0.8568 | 0.2013 | 0.7009 | 8175.3847 | 34.2287 | 9.508 | 9065.4439 | 37.9552 | 10.5431 | 11884.136 | 49.7565 | 13.8213 | -16.8 | -5.2
2 | 95.5012 | 2.3824 | 0.7006 | 0.0997 | 0.1072 | 0.0015 | 0.0211 | 0.0155 | 0.0152 | 0.0022 | 0.9178 | 0.2356 | 0.7027 | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9070.9374 | 37.9782 | 10.5495 | 11875.657 | 49.721 | 13.8114 | -17.4 | -10.6
3 | 95.6931 | 2.287 | 0.6871 | 0.0997 | 0.1067 | 0.0015 | 0.0211 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0022 | 0.8516 | 0.2191 | 0.7015 | 8179.7317 | 34.2469 | 9.513 | 9070.1014 | 37.9747 | 10.5485 | 11885.0436 | 49.7603 | 13.8223 | -17.7 | -10
4 | 95.4689 | 2.3901 | 0.7347 | 0.1071 | 0.1218 | 0.0017 | 0.0254 | 0.0191 | 0.0197 | 0.003 | 0.8775 | 0.231 | 0.7036 | 8196.4748 | 34.317 | 9.5325 | 9087.8954 | 38.0492 | 10.5692 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283 | -17 | -8.6
5 | 95.5316 | 2.3292 | 0.7197 | 0.1041 | 0.1183 | 0.0017 | 0.0247 | 0.0187 | 0.0203 | 0.004 | 0.901 | 0.2267 | 0.703 | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9078.6521 | 38.0105 | 10.5585 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199 | -16 | -9 | <0.0001 | 0.0005 | відсутні
6 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9078.6521 | 38.0105 | 10.5585 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
7 | [13 empty] | 8187.9002 | 34.2811 | 9.5225 | 9078.6521 | 38.0105 | 10.5585 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199
8 | 95.9338 | 2.1099 | 0.6521 | 0.1004 | 0.1078 | 0.0017 | 0.0228 | 0.0168 | 0.02 | 0.0068 | 0.8404 | 0.1876 | 0.6999 | 8169.8434 | 34.2055 | 9.5015 | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363 | 11884.9242 | 49.7598 | 13.8222 | -16.3 | -9.2
9 | 96.0291 | 2.0835 | 0.6409 | 0.0989 | 0.1064 | 0.0017 | 0.0228 | 0.0167 | 0.0203 | 0.0017 | 0.7946 | 0.1835 | 0.6992 | 8170.7033 | 34.2091 | 9.5025 | 9060.7148 | 37.9354 | 10.5376 | 11891.8269 | 49.7887 | 13.8302 | -16 | -7.4
10 | 96.0731 | 2.0672 | 0.6354 | 0.0974 | 0.1043 | 0.0017 | 0.0219 | 0.0158 | 0.0197 | 0.0017 | 0.7813 | 0.1805 | 0.6988 | 8169.0552 | 34.2022 | 9.5006 | 9058.9712 | 37.9281 | 10.5356 | 11892.8061 | 49.7928 | 13.8313 | -17.4 | -10.2
11 | 95.8789 | 2.1708 | 0.6695 | 0.1018 | 0.1115 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0181 | 0.0196 | 0.0053 | 0.8042 | 0.1943 | 0.7005 | 8179.8033 | 34.2472 | 9.5131 | 9070.388 | 37.9759 | 10.5489 | 11894.0004 | 49.7978 | 13.8327 | -18.2 | -10.7
12 | 95.9806 | 2.118 | 0.6554 | 0.0998 | 0.1069 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0167 | 0.0177 | 0.009 | 0.7815 | 0.1902 | 0.6996 | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11893.2361 | 49.7946 | 13.8318 | -17.6 | -10.6
13 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11893.2361 | 49.7946 | 13.8318
14 | [13 empty] | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9064.2497 | 37.9502 | 10.5417 | 11893.2361 | 49.7946 | 13.8318
15 | 96.0387 | 2.1057 | 0.6519 | 0.099 | 0.1048 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0159 | 0.0164 | 0.0048 | 0.7455 | 0.1942 | 0.6992 | 8174.3099 | 34.2242 | 9.5067 | 9064.6796 | 37.952 | 10.5422 | 11897.2725 | 49.8115 | 13.8365 | -17.4 | -10.2
16 | 95.842 | 2.2159 | 0.6827 | 0.1025 | 0.1099 | 0.0014 | 0.0229 | 0.017 | 0.0177 | 0.005 | 0.7656 | 0.2175 | 0.7008 | 8184.1025 | 34.2652 | 9.5181 | 9075.0216 | 37.9953 | 10.5543 | 11897.0576 | 49.8106 | 13.8363 | -16.9 | -10
17 | 95.816 | 2.2266 | 0.6868 | 0.1027 | 0.1107 | 0.0014 | 0.0231 | 0.017 | 0.0184 | 0.0044 | 0.7754 | 0.2174 | 0.701 | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9076.0009 | 37.9994 | 10.5554 | 11896.6277 | 49.8088 | 13.8358 | -16.8 | -10.1
18 | 95.9232 | 2.1498 | 0.6645 | 0.0996 | 0.1069 | 0.0013 | 0.0223 | 0.0165 | 0.0196 | 0.0043 | 0.7866 | 0.2054 | 0.7001 | 8176.2445 | 34.2323 | 9.509 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11892.0896 | 49.7898 | 13.8305 | -16.7 | -10
19 | 95.6865 | 2.2439 | 0.6611 | 0.0947 | 0.1024 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0184 | 0.0046 | 0.9248 | 0.2254 | 0.7013 | 8166.4996 | 34.1915 | 9.4976 | 9055.6512 | 37.9142 | 10.5317 | 11867.6318 | 49.6874 | 13.8021 | -16.5 | -11.1
20 | [13 empty] | 8166.4996 | 34.1915 | 9.4976 | 9055.6512 | 37.9142 | 10.5317 | 11867.6318 | 49.6874 | 13.8021
21 | [13 empty] | 8166.4996 | 34.1915 | 9.4976 | 9055.6512 | 37.9142 | 10.5317 | 11867.6318 | 49.6874 | 13.8021
22 | 95.2262 | 2.3984 | 0.6708 | 0.0906 | 0.1025 | 0.0012 | 0.0213 | 0.0163 | 0.0185 | 0.0081 | 1.1627 | 0.2834 | 0.7041 | 8152.8376 | 34.1343 | 9.4818 | 9040.0785 | 37.849 | 10.5136 | 11823.2542 | 49.5016 | 13.7504 | -16.2 | -10.8 | <0.0001 | 0.0003 | відсутні
23 | 95.611 | 2.2466 | 0.6735 | 0.0971 | 0.1119 | 0.0013 | 0.0241 | 0.0186 | 0.0195 | 0.0049 | 0.9406 | 0.2508 | 0.7022 | 8168.8642 | 34.2014 | 9.5004 | 9058.0636 | 37.9243 | 10.5345 | 11863.022 | 49.6681 | 13.7967 | -16.8 | -11.4
24 | 96.1583 | 2.0086 | 0.6173 | 0.0923 | 0.0979 | 0.0013 | 0.0203 | 0.0147 | 0.0162 | 0.0039 | 0.7885 | 0.1807 | 0.698 | 8158.3788 | 34.1575 | 9.4882 | 9047.5305 | 37.8802 | 10.5223 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226 | -16.5 | -11.2
25 | 95.8344 | 2.166 | 0.6965 | 0.1032 | 0.1189 | 0.0014 | 0.0261 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0062 | 0.8124 | 0.1954 | 0.701 | 8184.5086 | 34.2669 | 9.5186 | 9075.3799 | 37.9968 | 10.5547 | 11895.6245 | 49.8046 | 13.8346 | -16.4 | -10.4
26 | 95.7723 | 2.1966 | 0.7322 | 0.1095 | 0.1292 | 0.0015 | 0.0288 | 0.022 | 0.023 | 0.0034 | 0.7831 | 0.1985 | 0.702 | 8198.5049 | 34.3255 | 9.5349 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11907.113 | 49.8527 | 13.848 | -16.5 | -10.7
27 | [13 empty] | 8198.5049 | 34.3255 | 9.5349 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11907.113 | 49.8527 | 13.848
28 | [13 empty] | 8198.5049 | 34.3255 | 9.5349 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11907.113 | 49.8527 | 13.848
29 | [13 empty] | 8198.5049 | 34.3255 | 9.5349 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11907.113 | 49.8527 | 13.848
30 | [13 empty] | 8198.5049 | 34.3255 | 9.5349 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11907.113 | 49.8527 | 13.848
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.6807 | 34.2425 | 9.5118 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .05.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №640
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №640 |  | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472
Дніпропетровська | АГНКС-2 м.Дніпро ДП "УКРАВТОГАЗ" | 9070.1492 | 37.9749 | 10.5486
Дніпропетровська | ГРС "Аеропорт" | 9072.5615 | 37.985 | 10.5514
Дніпропетровська | ГРС "Красноармійська" | 9068.5489 | 37.9682 | 10.5467
Дніпропетровська | ГРС "Придніпровська" | 9069.0027 | 37.9701 | 10.5473
Дніпропетровська | ГРС ПТФ "За мир" с.Краснопілля | 9069.146 | 37.9707 | 10.5474
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9069.4565 | 37.972 | 10.5478
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9069.0982 | 37.9705 | 10.5474
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка (р-п Україна) | 9069.7192 | 37.9731 | 10.5481
Дніпропетровська | ГРС с.Варварівка | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9069.8387 | 37.9736 | 10.5482
Дніпропетровська | ГРС с.Володимирівка | 9068.8833 | 37.9696 | 10.5471
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9069.0982 | 37.9705 | 10.5474
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9069.0027 | 37.9701 | 10.5473
Дніпропетровська | ГРС с.Октябрське | 9068.1906 | 37.9667 | 10.5463
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9069.361 | 37.9716 | 10.5477
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка, КВОГ-1 | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка, КВОГ-2 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9069.1938 | 37.9709 | 10.5475
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9069.4804 | 37.9721 | 10.5478
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9069.361 | 37.9716 | 10.5477
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9069.4804 | 37.9721 | 10.5478
Дніпропетровська | ГРС смт.Покровське | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Дніпропетровська | ГРС смт.Просяна | 9069.2416 | 37.9711 | 10.5475
Дніпропетровська | ГРС смт.Славгород | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472
Дніпропетровська | ГРС смт.Солоне | 9068.7639 | 37.9691 | 10.547
Дніпропетровська | ГРС смт.Томаківка | 9069.4804 | 37.9721 | 10.5478
Дніпропетровська | ГРС смт.Юр`ївка (Павлоградська КС) | 9069.6476 | 37.9728 | 10.548
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9075.9054 | 37.999 | 10.5553
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-1 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-2 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро | 9069.0505 | 37.9703 | 10.5473
Дніпропетровська | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9071.2479 | 37.9795 | 10.5499
Дніпропетровська | ПАТ "Дніпрогаз", ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" | 9069.3849 | 37.9717 | 10.5477
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9066.1843 | 37.9583 | 10.544
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .05.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .05.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .05.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата