## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Дніпропетровський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарське ПСГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8328.9387 | 34.8716 | 9.6866 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11938.2585 | 49.9831 | 13.8842
2 | [13 empty] | 8328.9387 | 34.8716 | 9.6866 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11938.2585 | 49.9831 | 13.8842
3 | 93.9358 | 3.0224 | 1.0499 | 0.1561 | 0.2136 | 0.0041 | 0.0565 | 0.0454 | 0.1074 | 0.0027 | 1.1256 | 0.2806 | 0.7193 | 8319.3132 | 34.8313 | 9.6754 | 9218.5919 | 38.5964 | 10.7212 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734 | -8.7 | -3.1 | 0,0001 | 0,0009 | відсутні
4 | [13 empty] | 8319.3132 | 34.8313 | 9.6754 | 9218.5919 | 38.5964 | 10.7212 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734
5 | [13 empty] | 8319.3132 | 34.8313 | 9.6754 | 9218.5919 | 38.5964 | 10.7212 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734
6 | [13 empty] | 8319.3132 | 34.8313 | 9.6754 | 9218.5919 | 38.5964 | 10.7212 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734
7 | [13 empty] | 8319.3132 | 34.8313 | 9.6754 | 9218.5919 | 38.5964 | 10.7212 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734
8 | [13 empty] | 8319.3132 | 34.8313 | 9.6754 | 9218.5919 | 38.5964 | 10.7212 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734
9 | [13 empty] | 8319.3132 | 34.8313 | 9.6754 | 9218.5919 | 38.5964 | 10.7212 | 11928.9674 | 49.9442 | 13.8734
10 | 92.6479 | 3.1985 | 0.7736 | 0.2003 | 0.1961 | 0.0069 | 0.0976 | 0.0543 | 0.1886 | 0.002 | 2.5062 | 0.128 | 0.7263 | 8240.709 | 34.5022 | 9.5839 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11758.3359 | 49.2298 | 13.6749 | -8.1 | -1.8
11 | [13 empty] | 8240.709 | 34.5022 | 9.5839 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11758.3359 | 49.2298 | 13.6749
12 | [13 empty] | 8240.709 | 34.5022 | 9.5839 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11758.3359 | 49.2298 | 13.6749
13 | [13 empty] | 8240.709 | 34.5022 | 9.5839 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11758.3359 | 49.2298 | 13.6749
14 | [13 empty] | 8240.709 | 34.5022 | 9.5839 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11758.3359 | 49.2298 | 13.6749
15 | [13 empty] | 8240.709 | 34.5022 | 9.5839 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11758.3359 | 49.2298 | 13.6749
16 | [13 empty] | 8240.709 | 34.5022 | 9.5839 | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189 | 11758.3359 | 49.2298 | 13.6749
17 | 94.6867 | 2.6396 | 0.8738 | 0.1387 | 0.1771 | 0.0023 | 0.0504 | 0.0384 | 0.1223 | 0.0082 | 1.0333 | 0.2292 | 0.7131 | 8275.4611 | 34.6477 | 9.6244 | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671 | 11920.2256 | 49.9076 | 13.8632 | -9.6 | -5.6 | <0.0001 | 0.0008
18 | [13 empty] | 8275.4611 | 34.6477 | 9.6244 | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671 | 11920.2256 | 49.9076 | 13.8632
19 | [13 empty] | 8275.4611 | 34.6477 | 9.6244 | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671 | 11920.2256 | 49.9076 | 13.8632
20 | [13 empty] | 8275.4611 | 34.6477 | 9.6244 | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671 | 11920.2256 | 49.9076 | 13.8632
21 | [13 empty] | 8275.4611 | 34.6477 | 9.6244 | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671 | 11920.2256 | 49.9076 | 13.8632
22 | [13 empty] | 8275.4611 | 34.6477 | 9.6244 | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671 | 11920.2256 | 49.9076 | 13.8632
23 | [13 empty] | 8275.4611 | 34.6477 | 9.6244 | 9172.0647 | 38.4016 | 10.6671 | 11920.2256 | 49.9076 | 13.8632
24 | 92.5216 | 3.2224 | 0.7816 | 0.2043 | 0.2004 | 0.006 | 0.1035 | 0.0572 | 0.1845 | 0.0074 | 2.5824 | 0.1287 | 0.7271 | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11748.376 | 49.1881 | 13.6634 | -8.4 | -4.2 |  |  | відсутні
25 | [13 empty] | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11748.376 | 49.1881 | 13.6634
26 | [13 empty] | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11748.376 | 49.1881 | 13.6634
27 | [13 empty] | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11748.376 | 49.1881 | 13.6634
28 | [13 empty] | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11748.376 | 49.1881 | 13.6634
29 | [13 empty] | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11748.376 | 49.1881 | 13.6634
30 | [13 empty] | 8238.846 | 34.4944 | 9.5818 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11748.376 | 49.1881 | 13.6634
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8286.3047 | 34.6931 | 9.637 | 9182.0007 | 38.4432 | 10.6787
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .05.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .05.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9182.0007 | 38.4432 | 10.6787
Дніпропетровська | ГРС с. Приорільське | 9182.0007 | 38.4432 | 10.6787
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .05.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .05.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .05.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата