## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №231 | [18 empty] | Маршрут №231
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Шепетівкагаз", ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № 049/2018 чинне до 18.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.6995 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
2 | 90.479 | 4.903 | 1.101 | 0.123 | 0.192 | 0.005 | 0.051 | 0.039 | 0.046 | 0.007 | 0.567 | 2.487 | 0.7507 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -9.8 | -6.7
3 | [12 empty] | 0.7507 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
4 | [12 empty] | 0.7507 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
5 | [12 empty] | 0.7507 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
6 | [12 empty] | 0.7507 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
7 | [12 empty] | 0.7507 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
8 | [12 empty] | 0.7507 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
9 | 90.268 | 4.943 | 1.104 | 0.121 | 0.189 | 0.004 | 0.049 | 0.037 | 0.041 | 0.006 | 0.812 | 2.426 | 0.7511 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 | -8.2 | -6.2
10 | [12 empty] | 0.7511 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
11 | [12 empty] | 0.7511 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
12 | [12 empty] | 0.7511 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778 |  |  |  |  | не виявл.
13 | [12 empty] | 0.7511 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
14 | [12 empty] | 0.7511 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
15 | [12 empty] | 0.7511 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
16 | 90.56 | 4.691 | 1.102 | 0.121 | 0.188 | 0.004 | 0.049 | 0.037 | 0.04 | 0.006 | 0.75 | 2.452 | 0.7496 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -9.6 | -5.3
17 | [12 empty] | 0.7496 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
18 | [12 empty] | 0.7496 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
19 | [12 empty] | 0.7496 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
20 | [12 empty] | 0.7496 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
21 | [12 empty] | 0.7496 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
22 | [12 empty] | 0.7496 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002
23 | 89.874 | 5.369 | 1.147 | 0.126 | 0.197 | 0.004 | 0.049 | 0.038 | 0.041 | 0.006 | 0.863 | 2.286 | 0.753 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278 | -9.2 | -4.1
24 | [12 empty] | 0.753 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
25 | [12 empty] | 0.753 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
26 | [12 empty] | 0.753 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
27 | [12 empty] | 0.753 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
28 | [12 empty] | 0.753 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
29 | [12 empty] | 0.753 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
30 | [12 empty] | 0.753 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8268.2002 | 34.6173 | 9.6159 | 9159.788 | 38.3502 | 10.6528
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І. Я. | [10 empty] | 01. 05. 2019р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Пилькевич І. Ф. | [10 empty] | 01. 05. 2019р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології 1 категорії | [8 empty] | Корнійчук Ю. А. | [10 empty] | 01. 05. 2019р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №231 |  | 9159.788 | 38.3502 | 10.6528
Житомирська | Ємільчине | 9158.6177 | 38.3453 | 10.6515
Житомирська | Ігнатпіль | 9158.8088 | 38.3461 | 10.6517
Житомирська | АГНКС ТОВ СВ Трансгаз | 9163.1319 | 38.3642 | 10.6567
Житомирська | Бучмани | 9158.7849 | 38.346 | 10.6517
Житомирська | Городниця | 9159.382 | 38.3485 | 10.6524
Житомирська | Десятини | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529
Житомирська | Коростень | 9159.1432 | 38.3475 | 10.6521
Житомирська | Кулеші | 9158.6177 | 38.3453 | 10.6515
Житомирська | Лугіни | 9158.5938 | 38.3452 | 10.6514
Житомирська | Нові Веледники | 9160.0508 | 38.3513 | 10.6531
Житомирська | Новоград-Волинський | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509
Житомирська | Овруч | 9158.6655 | 38.3455 | 10.6515
Житомирська | Олевськ | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651
Житомирська | Першотравневе | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509
Житомирська | Симаківка | 9158.5938 | 38.3452 | 10.6514
Житомирська | Симони | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556
Житомирська | ТОВ "Церсанiт-Iнвест" | 9162.0571 | 38.3597 | 10.6555
Житомирська | Ходаки | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538
Житомирська | Чижівка | 9158.4983 | 38.3448 | 10.6513
Рівненська | Корець | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514
Хмельницька | Корчик | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515
Хмельницька | Міньківці | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504
Хмельницька | Манятин | 9159.6208 | 38.3495 | 10.6526
Хмельницька | Михайлючка | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І. Я. |  |  | 01.05.2019 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Пилькевич І. Ф. |  |  | 01.05.2019р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології 1 категорії |  | Корнійчук Ю. А. |  |  | 01.05.2019р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата