## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут № 619
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", ДП "Укравтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Сертифікат визнання спроможності проведення вимірювань № РН-077/2018 від 30.11.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5877 | 2.3306 | 0.6785 | 0.0975 | 0.1032 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0169 | 0.0145 | 0.0061 | 0.9203 | 0.222 | 0.7019 | 8173.8799 | 34.2224 | 9.5062 | 9059.4728 | 37.9302 | 10.5362 | 11867.2257 | 49.6857 | 13.8016 | -20.4 | -15.6
2 | 95.5544 | 2.3526 | 0.6854 | 0.0973 | 0.1028 | 0.0017 | 0.0215 | 0.0168 | 0.0138 | 0.0058 | 0.9153 | 0.2326 | 0.7022 | 8175.4563 | 34.229 | 9.5081 | 9061.1447 | 37.9372 | 10.5381 | 11867.0108 | 49.6848 | 13.8013 | -20.5 | -15.7 | < 0,0001 | 0.0006
3 | 95.8675 | 2.1993 | 0.6704 | 0.0982 | 0.1039 | 0.0013 | 0.0217 | 0.017 | 0.0156 | 0.0057 | 0.8083 | 0.1911 | 0.7002 | 8176.7938 | 34.2346 | 9.5096 | 9063.0554 | 37.9452 | 10.5403 | 11886.4767 | 49.7663 | 13.824 | -20.1 | -15.2
4 | 95.9271 | 2.1743 | 0.6651 | 0.0987 | 0.1035 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0167 | 0.016 | 0.0054 | 0.7847 | 0.186 | 0.6998 | 8176.8416 | 34.2348 | 9.5097 | 9063.1988 | 37.9458 | 10.5405 | 11890.0116 | 49.7811 | 13.8281 | -20.9 | -15.6
5 | 95.6562 | 2.3688 | 0.7096 | 0.1044 | 0.1056 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0165 | 0.0148 | 0.0053 | 0.7866 | 0.2095 | 0.7019 | 8193.5847 | 34.3049 | 9.5291 | 9081.0405 | 38.0205 | 10.5613 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351 | -21.5 | -16.4
6 | [13 empty] | 8193.5847 | 34.3049 | 9.5291 | 9081.0405 | 38.0205 | 10.5613 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351
7 | [13 empty] | 8193.5847 | 34.3049 | 9.5291 | 9081.0405 | 38.0205 | 10.5613 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351
8 | 95.7082 | 2.275 | 0.6905 | 0.1013 | 0.1068 | 0.0018 | 0.0223 | 0.0176 | 0.0185 | 0.0057 | 0.8455 | 0.2068 | 0.7015 | 8182.1918 | 34.2572 | 9.5159 | 9068.6683 | 37.9687 | 10.5469 | 11883.0134 | 49.7518 | 13.8199 | -21.6 | -16.5
9 | 95.431 | 2.3813 | 0.7233 | 0.1017 | 0.118 | 0.0013 | 0.0253 | 0.0204 | 0.018 | 0.0053 | 0.9438 | 0.2305 | 0.7036 | 8186.5388 | 34.2754 | 9.5209 | 9072.9437 | 37.9866 | 10.5518 | 11870.9517 | 49.7013 | 13.8059 | -20.2 | -14.9 |  |  | відсутні
10 | 95.9972 | 2.0962 | 0.654 | 0.1003 | 0.1086 | 0.0017 | 0.024 | 0.0189 | 0.0184 | 0.0056 | 0.7972 | 0.1779 | 0.6995 | 8173.4978 | 34.2208 | 9.5058 | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363 | 11887.8859 | 49.7722 | 13.8256 | -20.8 | -13.9
11 | 96.0806 | 2.0631 | 0.6397 | 0.0983 | 0.1042 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0178 | 0.0179 | 0.0054 | 0.7787 | 0.1698 | 0.6988 | 8169.8912 | 34.2057 | 9.5016 | 9055.8184 | 37.9149 | 10.5319 | 11889.1279 | 49.7774 | 13.8271 | -20 | -14
12 | 96.1165 | 2.0349 | 0.6267 | 0.0967 | 0.1009 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0171 | 0.0194 | 0.0061 | 0.7898 | 0.1682 | 0.6984 | 8164.8754 | 34.1847 | 9.4958 | 9050.3966 | 37.8922 | 10.5256 | 11885.0675 | 49.7604 | 13.8223 | -21.4 | -16
13 | [13 empty] | 8164.8754 | 34.1847 | 9.4958 | 9050.3966 | 37.8922 | 10.5256 | 11885.0675 | 49.7604 | 13.8223
14 | [13 empty] | 8164.8754 | 34.1847 | 9.4958 | 9050.3966 | 37.8922 | 10.5256 | 11885.0675 | 49.7604 | 13.8223
15 | 95.9162 | 2.2883 | 0.7045 | 0.107 | 0.1018 | 0.0012 | 0.0197 | 0.015 | 0.0144 | 0.006 | 0.6528 | 0.1731 | 0.7001 | 8200.2963 | 34.333 | 9.5369 | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.7 | -15.8
16 | 95.7923 | 2.3697 | 0.7326 | 0.1118 | 0.1059 | 0.0017 | 0.0203 | 0.0151 | 0.015 | 0.0058 | 0.6481 | 0.1818 | 0.7012 | 8210.71 | 34.3766 | 9.5491 | 9099.8855 | 38.0994 | 10.5832 | 11926.149 | 49.9324 | 13.8701 | -21.8 | -16.2 | < 0,0001 | 0.0007
17 | 95.7623 | 2.393 | 0.736 | 0.1121 | 0.1067 | 0.0008 | 0.0195 | 0.0148 | 0.0146 | 0.0056 | 0.6523 | 0.1822 | 0.7014 | 8211.8087 | 34.3812 | 9.5503 | 9101.0558 | 38.1043 | 10.5845 | 11926.3162 | 49.9331 | 13.8703 | -21.9 | -15.8
18 | 95.7814 | 2.3773 | 0.7286 | 0.1113 | 0.1062 | 0.0011 | 0.0199 | 0.0149 | 0.0146 | 0.0056 | 0.6577 | 0.1814 | 0.7012 | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.4532 | 49.9253 | 13.8681 | -21.6 | -16.2
19 | 95.8047 | 2.2196 | 0.683 | 0.1015 | 0.1079 | 0.0012 | 0.0227 | 0.0179 | 0.0176 | 0.0066 | 0.8091 | 0.2082 | 0.7009 | 8180.5198 | 34.2502 | 9.5139 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11885.6646 | 49.7629 | 13.823 | -21.5 | -15.8
20 | [13 empty] | 8180.5198 | 34.2502 | 9.5139 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11885.6646 | 49.7629 | 13.823
21 | [13 empty] | 8180.5198 | 34.2502 | 9.5139 | 9066.9964 | 37.9617 | 10.5449 | 11885.6646 | 49.7629 | 13.823
22 | 95.6253 | 2.3085 | 0.6643 | 0.0942 | 0.0977 | 0.0012 | 0.0201 | 0.0159 | 0.0155 | 0.0066 | 0.9316 | 0.219 | 0.7015 | 8168.076 | 34.1981 | 9.4995 | 9053.2628 | 37.9042 | 10.5289 | 11862.9026 | 49.6676 | 13.7966 | -21.2 | -16.3
23 | 95.2517 | 2.443 | 0.6714 | 0.0902 | 0.0971 | 0.0011 | 0.0208 | 0.0165 | 0.0143 | 0.0068 | 1.1194 | 0.2678 | 0.7038 | 8157.5429 | 34.154 | 9.4872 | 9041.2249 | 37.8538 | 10.5149 | 11827.8639 | 49.5209 | 13.7558 | -21.8 | -16.1 |  |  | відсутні
24 | 95.3381 | 2.3993 | 0.6686 | 0.0907 | 0.0973 | 0.0015 | 0.0207 | 0.0164 | 0.0154 | 0.0069 | 1.0833 | 0.2618 | 0.7033 | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9042.1803 | 37.8578 | 10.5161 | 11833.238 | 49.5434 | 13.7621 | -21.5 | -16.5
25 | 95.7219 | 2.2069 | 0.6592 | 0.0952 | 0.1063 | 0.001 | 0.0229 | 0.0184 | 0.0144 | 0.0064 | 0.9076 | 0.2399 | 0.7012 | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9048.9397 | 37.8861 | 10.5239 | 11859.6065 | 49.6538 | 13.7927 | -20.3 | -15.9
26 | 95.9988 | 2.0788 | 0.6267 | 0.091 | 0.0977 | 0.0012 | 0.0209 | 0.0177 | 0.0162 | 0.0066 | 0.8504 | 0.194 | 0.699 | 8157.7817 | 34.155 | 9.4875 | 9042.5625 | 37.8594 | 10.5165 | 11869.7336 | 49.6962 | 13.8045 | -20.5 | -16
27 | [13 empty] | 8157.7817 | 34.155 | 9.4875 | 9042.5625 | 37.8594 | 10.5165 | 11869.7336 | 49.6962 | 13.8045
28 | [13 empty] | 8157.7817 | 34.155 | 9.4875 | 9042.5625 | 37.8594 | 10.5165 | 11869.7336 | 49.6962 | 13.8045
29 | [13 empty] | 8157.7817 | 34.155 | 9.4875 | 9042.5625 | 37.8594 | 10.5165 | 11869.7336 | 49.6962 | 13.8045
30 | [13 empty] | 8157.7817 | 34.155 | 9.4875 | 9042.5625 | 37.8594 | 10.5165 | 11869.7336 | 49.6962 | 13.8045
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8177.7253 | 34.2385 | 9.5107 | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9063.9631 | 37.949 | 10.5414
Миколаївська | ГРС Єланець | 9067.9996 | 37.9659 | 10.5461
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9067.3308 | 37.9631 | 10.5453
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9067.2114 | 37.9626 | 10.5452
Миколаївська | ГРС Березанка | 9067.4024 | 37.9634 | 10.5454
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9067.904 | 37.9655 | 10.546
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9067.8324 | 37.9652 | 10.5459
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9068.3101 | 37.9672 | 10.5464
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9063.4376 | 37.9468 | 10.5408
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9068.3101 | 37.9672 | 10.5464
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9066.6381 | 37.9602 | 10.5445
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9067.4263 | 37.9635 | 10.5454
Миколаївська | ГРС Казанка | 9068.4772 | 37.9679 | 10.5466
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9067.283 | 37.9629 | 10.5453
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9067.8324 | 37.9652 | 10.5459
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9067.4741 | 37.9637 | 10.5455
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9067.3786 | 37.9633 | 10.5454
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9062.6972 | 37.9437 | 10.5399
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9068.5728 | 37.9683 | 10.5468
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9068.4056 | 37.9676 | 10.5466
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9067.9279 | 37.9656 | 10.546
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9067.6652 | 37.9645 | 10.5457
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9063.3421 | 37.9464 | 10.5407
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9068.4772 | 37.9679 | 10.5466
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9067.5696 | 37.9641 | 10.5456
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9067.7607 | 37.9649 | 10.5458
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9067.6652 | 37.9645 | 10.5457
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9067.2591 | 37.9628 | 10.5452
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9067.1397 | 37.9623 | 10.5451
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9067.0203 | 37.9618 | 10.5449
Миколаївська | ГРС Очаків | 9067.3308 | 37.9631 | 10.5453
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9066.6381 | 37.9602 | 10.5445
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9068.2623 | 37.967 | 10.5464
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9066.4948 | 37.9596 | 10.5443
Миколаївська | ГРС Рівне | 9067.3547 | 37.9632 | 10.5453
Миколаївська | ГРС Себіне | 9067.1875 | 37.9625 | 10.5451
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9066.877 | 37.9612 | 10.5448
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9067.3547 | 37.9632 | 10.5453
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9067.5696 | 37.9641 | 10.5456
Миколаївська | ГРС Щербані | 9067.6174 | 37.9643 | 10.5456
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9063.4615 | 37.9469 | 10.5408
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9068.6444 | 37.9686 | 10.5468
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9066.3993 | 37.9592 | 10.5442
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9065.9216 | 37.9572 | 10.5437
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9063.2465 | 37.946 | 10.5406
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 9065.3006 | 37.9546 | 10.5429
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9067.4502 | 37.9636 | 10.5454
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата