## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №803 | [18 empty] | Маршрут №803
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9373 | 2.2772 | 0.6974 | 0.1059 | 0.1016 | 0.0013 | 0.0184 | 0.013 | 0.0087 | 0.0039 | 0.6444 | 0.1909 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.7
2 | 95.8856 | 2.3082 | 0.7097 | 0.108 | 0.1038 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0133 | 0.0094 | 0.0039 | 0.6453 | 0.1928 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.8
3 | 96.0397 | 2.2001 | 0.677 | 0.1032 | 0.0995 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0128 | 0.0088 | 0.0043 | 0.6539 | 0.1813 | 0.699 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.2
4 | 96.1135 | 2.1598 | 0.6618 | 0.0997 | 0.0961 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0087 | 0.0039 | 0.645 | 0.1804 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.2
5 | 96.0261 | 2.2114 | 0.6767 | 0.1034 | 0.0993 | 0.0013 | 0.0181 | 0.013 | 0.0089 | 0.0044 | 0.653 | 0.1844 | 0.6991 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.5
6 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
8 | 95.9874 | 2.238 | 0.6847 | 0.1052 | 0.1013 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0132 | 0.009 | 0.0044 | 0.6536 | 0.1833 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.5
9 | 95.9591 | 2.2616 | 0.6896 | 0.1057 | 0.1017 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0089 | 0.004 | 0.6496 | 0.1866 | 0.6997 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21
10 | 95.9526 | 2.2691 | 0.691 | 0.1052 | 0.1007 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0129 | 0.0087 | 0.0042 | 0.6497 | 0.1865 | 0.6997 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21
11 | 96.0205 | 2.2171 | 0.6785 | 0.1034 | 0.0993 | 0.0013 | 0.018 | 0.0128 | 0.0087 | 0.0044 | 0.6551 | 0.1809 | 0.6991 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.8
12 | 95.9622 | 2.256 | 0.6892 | 0.1047 | 0.1006 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0129 | 0.0089 | 0.0041 | 0.657 | 0.1847 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.8
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | 95.8392 | 2.3381 | 0.7209 | 0.1099 | 0.1054 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0094 | 0.0043 | 0.6451 | 0.1938 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.9
16 | 95.8541 | 2.3304 | 0.7163 | 0.1089 | 0.1043 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0134 | 0.0096 | 0.0043 | 0.6466 | 0.1919 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.6
17 | 95.8683 | 2.3235 | 0.7074 | 0.1071 | 0.1025 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0129 | 0.0091 | 0.0042 | 0.6533 | 0.1919 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.9
18 | 95.8534 | 2.3279 | 0.7091 | 0.1073 | 0.1027 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0131 | 0.0092 | 0.0042 | 0.66 | 0.1933 | 0.7005 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.6
19 | 95.8591 | 2.3295 | 0.7097 | 0.1065 | 0.1017 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0088 | 0.004 | 0.6555 | 0.1929 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.4
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
22 | 95.9258 | 2.284 | 0.7013 | 0.1057 | 0.1015 | 0.0013 | 0.0184 | 0.013 | 0.0089 | 0.004 | 0.6475 | 0.1886 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.2
23 | 95.8778 | 2.3168 | 0.7095 | 0.1077 | 0.1034 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0134 | 0.0095 | 0.0039 | 0.646 | 0.1918 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21
24 | 95.8861 | 2.2903 | 0.7201 | 0.1107 | 0.1063 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0098 | 0.0039 | 0.6429 | 0.1955 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.4
25 | 95.7711 | 2.3896 | 0.7368 | 0.1126 | 0.1085 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0141 | 0.01 | 0.0041 | 0.6351 | 0.1968 | 0.7014 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.6 |  | <0,001 | <0,001 | відсутні
26 | 95.8481 | 2.3413 | 0.7206 | 0.1099 | 0.1059 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0097 | 0.004 | 0.6335 | 0.1927 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.2
27 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
30 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8195.6866 | 34.3137 | 9.5316 | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №803
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №803 |  | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9083.7873 | 38.032 | 10.5644
Тернопільська | Товсте УПУ | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647
Тернопільська | Хоростків УПУ | 9083.9545 | 38.0327 | 10.5646
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9084.2172 | 38.0338 | 10.5649
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9083.8112 | 38.0321 | 10.5645
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата