## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0749 | 2.1558 | 0.6582 | 0.10002 | 0.096 | 0.0001 | 0.0185 | 0.0128 | 0.0136 |  | 0.698 | 0.1718 | 0.6986 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | 96.1149 | 2.128 | 0.6504 | 0.0992 | 0.0955 | 0.0001 | 0.018 | 0.0127 | 0.0133 |  | 0.6962 | 0.1717 | 0.6983 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.2 | -18.8 | 0,000136 | 0,000119 | 0,000
3 | 96.0259 | 2.1867 | 0.6722 | 0.1029 | 0.0986 | 0.0002 | 0.0194 | 0.0131 | 0.0136 |  | 0.6916 | 0.1758 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
4 | 95.9103 | 2.261 | 0.6991 | 0.1075 | 0.1027 | 0.0002 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0133 |  | 0.6872 | 0.1849 | 0.7001 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | 95.8963 | 2.2716 | 0.6969 | 0.1084 | 0.104 | 0.0001 | 0.0196 | 0.0139 | 0.01414 |  | 0.6873 | 0.1878 | 0.7003 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
8 | 95.9273 | 2.2535 | 0.6899 | 0.1073 | 0.1031 | 0.0001 | 0.0191 | 0.0136 | 0.014 |  | 0.6878 | 0.1843 | 0.7 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
9 | 95.9445 | 2.2394 | 0.6881 | 0.107 | 0.1028 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0136 | 0.0135 |  | 0.6874 | 0.184 | 0.6999 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.5 | -17.4
10 | 95.9157 | 2.2589 | 0.6942 | 0.1076 | 0.1046 | 0.0001 | 0.0198 | 0.0131 | 0.0156 |  | 0.6878 | 0.1827 | 0.7001 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | 95.9021 | 2.2719 | 0.6957 | 0.1077 | 0.1037 | 0.0001 | 0.0195 | 0.013 | 0.0141 |  | 0.6879 | 0.1844 | 0.7002 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
14 | 95.937 | 2.2411 | 0.6928 | 0.1069 | 0.103 | 0.0002 | 0.02 | 0.0142 | 0.0151 |  | 0.6887 | 0.181 | 0.7 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
15 | 95.9218 | 2.255 | 0.6956 | 0.1074 | 0.1028 | 0.0002 | 0.0193 | 0.0133 | 0.0135 |  | 0.6885 | 0.1827 | 0.7 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
16 | 95.8838 | 2.2756 | 0.7027 | 0.1079 | 0.1041 | 0.0001 | 0.0193 | 0.0141 | 0.0145 | 0.0053 | 0.6873 | 0.1853 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -19.7 | -19.9
17 | 95.7521 | 2.3644 | 0.7324 | 0.1128 | 0.1086 | 0.0002 | 0.021 | 0.0149 | 0.0153 |  | 0.6843 | 0.194 | 0.7015 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | 95.8382 | 2.307 | 0.7093 | 0.109 | 0.1049 | 0.0001 | 0.0196 | 0.0141 | 0.0148 |  | 0.6944 | 0.1887 | 0.7007 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
21 | 95.7961 | 2.349 | 0.719 | 0.1092 | 0.1047 | 0.0001 | 0.0193 | 0.0131 | 0.0133 |  | 0.6849 | 0.1913 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
22 | 95.8052 | 2.3421 | 0.7181 | 0.109 | 0.1043 | 0.0001 | 0.0193 | 0.0139 | 0.0137 |  | 0.6846 | 0.1895 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
23 | 95.804 | 2.3386 | 0.7159 | 0.1089 | 0.1038 | 0.0001 | 0.0193 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0037 | 0.6866 | 0.1912 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -17.3 | -18.2
24 | 95.8006 | 2.3454 | 0.7178 | 0.1087 | 0.1042 | 0.0001 | 0.0197 | 0.0138 | 0.0148 |  | 0.6859 | 0.1888 | 0.701 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | 95.8056 | 2.3425 | 0.7162 | 0.1087 | 0.1042 | 0.0001 | 0.0188 | 0.0124 | 0.0138 |  | 0.6877 | 0.19 | 0.7009 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8194.5401 | 34.3089 | 9.5303 | 9081.16 | 38.021 | 10.5614
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9081.16 | 38.021 | 10.5614
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9081.16 | 38.021 | 10.5614
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата