## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8041.2249 | 33.667 | 9.3519 | 8918.7925 | 37.3412 | 10.3726 | 11843.3411 | 49.5857 | 13.7738
2 | [13 empty] | 8041.2249 | 33.667 | 9.3519 | 8918.7925 | 37.3412 | 10.3726 | 11843.3411 | 49.5857 | 13.7738
3 | [13 empty] | 8041.2249 | 33.667 | 9.3519 | 8918.7925 | 37.3412 | 10.3726 | 11843.3411 | 49.5857 | 13.7738 |  |  | 0,000072 | 0,0002 | 0,000
4 | [13 empty] | 8041.2249 | 33.667 | 9.3519 | 8918.7925 | 37.3412 | 10.3726 | 11843.3411 | 49.5857 | 13.7738
5 | 98.2882 | 0.7443 | 0.2204 | 0.0383 | 0.032 | 0.0004 | 0.0075 | 0.0045 | 0.0033 | 0.0061 | 0.5669 | 0.0881 | 0.6807 | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8898.7295 | 37.2572 | 10.3492 | 11837.4178 | 49.5609 | 13.7669 | -14.9 | -22.8
6 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8898.7295 | 37.2572 | 10.3492 | 11837.4178 | 49.5609 | 13.7669
7 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8898.7295 | 37.2572 | 10.3492 | 11837.4178 | 49.5609 | 13.7669
8 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8898.7295 | 37.2572 | 10.3492 | 11837.4178 | 49.5609 | 13.7669
9 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8898.7295 | 37.2572 | 10.3492 | 11837.4178 | 49.5609 | 13.7669
10 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8898.7295 | 37.2572 | 10.3492 | 11837.4178 | 49.5609 | 13.7669
11 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8898.7295 | 37.2572 | 10.3492 | 11837.4178 | 49.5609 | 13.7669
12 | 98.4162 | 0.5898 | 0.2204 | 0.0407 | 0.0624 | 0.0001 | 0.019 | 0.015 | 0.0178 | 0.0044 | 0.4947 | 0.1195 | 0.6813 | 8032.0293 | 33.6285 | 9.3413 | 8909.2387 | 37.3012 | 10.3614 | 11846.1595 | 49.5975 | 13.7771 | -10.2 | -20.4
13 | [13 empty] | 8032.0293 | 33.6285 | 9.3413 | 8909.2387 | 37.3012 | 10.3614 | 11846.1595 | 49.5975 | 13.7771
14 | [13 empty] | 8032.0293 | 33.6285 | 9.3413 | 8909.2387 | 37.3012 | 10.3614 | 11846.1595 | 49.5975 | 13.7771
15 | [13 empty] | 8032.0293 | 33.6285 | 9.3413 | 8909.2387 | 37.3012 | 10.3614 | 11846.1595 | 49.5975 | 13.7771
16 | [13 empty] | 8032.0293 | 33.6285 | 9.3413 | 8909.2387 | 37.3012 | 10.3614 | 11846.1595 | 49.5975 | 13.7771
17 | [13 empty] | 8032.0293 | 33.6285 | 9.3413 | 8909.2387 | 37.3012 | 10.3614 | 11846.1595 | 49.5975 | 13.7771
18 | [13 empty] | 8032.0293 | 33.6285 | 9.3413 | 8909.2387 | 37.3012 | 10.3614 | 11846.1595 | 49.5975 | 13.7771
19 | 98.0657 | 0.8878 | 0.2661 | 0.045 | 0.0391 | 0.0004 | 0.0095 | 0.0051 | 0.0057 | 0.0068 | 0.5701 | 0.0987 | 0.6826 | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8917.3356 | 37.3351 | 10.3709 | 11845.7057 | 49.5956 | 13.7766 | -16.1 | -23
20 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8917.3356 | 37.3351 | 10.3709 | 11845.7057 | 49.5956 | 13.7766
21 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8917.3356 | 37.3351 | 10.3709 | 11845.7057 | 49.5956 | 13.7766
22 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8917.3356 | 37.3351 | 10.3709 | 11845.7057 | 49.5956 | 13.7766
23 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8917.3356 | 37.3351 | 10.3709 | 11845.7057 | 49.5956 | 13.7766
24 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8917.3356 | 37.3351 | 10.3709 | 11845.7057 | 49.5956 | 13.7766
25 | [13 empty] | 8039.768 | 33.6609 | 9.3503 | 8917.3356 | 37.3351 | 10.3709 | 11845.7057 | 49.5956 | 13.7766
26 | 98.6261 | 0.4614 | 0.1644 | 0.0328 | 0.0473 | 0.0001 | 0.0171 | 0.0128 | 0.0228 | 0.0074 | 0.505 | 0.1028 | 0.6794 | 8013.5666 | 33.5512 | 9.3198 | 8889.4622 | 37.2184 | 10.3384 | 11836.3191 | 49.5563 | 13.7656 | -13.2 | -22.7
27 | [13 empty] | 8013.5666 | 33.5512 | 9.3198 | 8889.4622 | 37.2184 | 10.3384 | 11836.3191 | 49.5563 | 13.7656
28 | [13 empty] | 8013.5666 | 33.5512 | 9.3198 | 8889.4622 | 37.2184 | 10.3384 | 11836.3191 | 49.5563 | 13.7656
29 | [13 empty] | 8013.5666 | 33.5512 | 9.3198 | 8889.4622 | 37.2184 | 10.3384 | 11836.3191 | 49.5563 | 13.7656
30 | [13 empty] | 8013.5666 | 33.5512 | 9.3198 | 8889.4622 | 37.2184 | 10.3384 | 11836.3191 | 49.5563 | 13.7656
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8031.0501 | 33.6244 | 9.3401 | 8908.4983 | 37.2981 | 10.3606
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8908.4983 | 37.2981 | 10.3606
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8908.4983 | 37.2981 | 10.3606
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата