## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №304 | [18 empty] | Маршрут №304
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУ ПЗГ філії "ОГСУ" та прийнятого УМГ "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз"
Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Союз", "УПУ", "Прогрес", "Богородчани - Івано-Франківськ"
за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.819 | 2.3028 | 0.744 | 0.1219 | 0.1218 | 0.0144 | 0.0225 | 0.0161 | 0.0082 | 0.0036 | 0.6568 | 0.1689 | 0.7015 | 8215.057 | 34.3948 | 9.5541 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11930.1616 | 49.9492 | 13.8748 | -13.8 | -3.4
2 | 95.9391 | 2.252 | 0.7085 | 0.1126 | 0.1122 | 0.0153 | 0.0208 | 0.0145 | 0.0111 | 0.0033 | 0.6444 | 0.1662 | 0.7004 | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9094.392 | 38.0764 | 10.5768 | 11926.2923 | 49.933 | 13.8703 | -18.3 | -3.9
3 | 95.9064 | 2.2686 | 0.7129 | 0.1117 | 0.1108 | 0.018 | 0.0209 | 0.0154 | 0.0087 | 0.0038 | 0.6556 | 0.1672 | 0.7006 | 8205.8136 | 34.3561 | 9.5434 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11925.0026 | 49.9276 | 13.8688 | -18 | -5.1
4 | 95.8129 | 2.3326 | 0.7384 | 0.1161 | 0.1143 | 0.0108 | 0.021 | 0.015 | 0.0096 | 0.0037 | 0.654 | 0.1718 | 0.7013 | 8212.6446 | 34.3847 | 9.5513 | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856 | 11928.5852 | 49.9426 | 13.8729 | -15.8 | -4.5
5 | 95.8396 | 2.3236 | 0.7333 | 0.1153 | 0.1146 | 0.011 | 0.0214 | 0.0148 | 0.0094 | 0.0036 | 0.6427 | 0.1708 | 0.7011 | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853 | 11929.8272 | 49.9478 | 13.8744 | -18.6 | -6
6 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853 | 11929.8272 | 49.9478 | 13.8744
7 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853 | 11929.8272 | 49.9478 | 13.8744
8 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853 | 11929.8272 | 49.9478 | 13.8744
9 | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853 | 11929.8272 | 49.9478 | 13.8744
10 | 95.817 | 2.3284 | 0.7346 | 0.1149 | 0.1136 | 0.0163 | 0.0209 | 0.0146 | 0.0094 | 0.0036 | 0.6548 | 0.1719 | 0.7013 | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856 | 11928.4658 | 49.9421 | 13.8728 | -10.4 | -3.2
11 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856 | 11928.4658 | 49.9421 | 13.8728
12 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856 | 11928.4658 | 49.9421 | 13.8728
13 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856 | 11928.4658 | 49.9421 | 13.8728
14 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856 | 11928.4658 | 49.9421 | 13.8728
15 | [13 empty] | 8212.6685 | 34.3848 | 9.5513 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856 | 11928.4658 | 49.9421 | 13.8728
16 | 95.8193 | 2.3289 | 0.7367 | 0.115 | 0.1135 | 0.0112 | 0.0211 | 0.0154 | 0.0057 | 0.0033 | 0.6588 | 0.1711 | 0.7011 | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711 | -16.9 | -3.2 | <0,0001 | 0,0002 | не виявл.
17 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
18 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
19 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
20 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
21 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
22 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
23 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
24 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
25 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
26 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
27 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
28 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
29 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
30 | [13 empty] | 8210.5905 | 34.3761 | 9.5489 | 9099.7899 | 38.099 | 10.5831 | 11926.9611 | 49.9358 | 13.8711
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9099.5033 | 38.0978 | 10.5827
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №304
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №304 |  | 9099.5033 | 38.0978 | 10.5827
Нет данных
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата