## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №313 | [18 empty] | Маршрут №313
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого та прийнятого Мринським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ЧППСГ-Київ"
за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5 | 89.265 | 5.0939 | 1.1545 | 0.1268 | 0.2056 | 0.0041 | 0.0586 | 0.0497 | 0.1082 | 0.0034 | 1.6276 | 2.3025 | 0.7583 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
8 | 89.3152 | 5.0188 | 1.0091 | 0.1182 | 0.1826 | 0.0038 | 0.0507 | 0.041 | 0.0648 | 0.0024 | 1.607 | 2.5864 | 0.7571 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972 | -8.7 | -7.2
9 | 89.1308 | 5.0782 | 1.0486 | 0.1196 | 0.1861 | 0.0038 | 0.0519 | 0.0426 | 0.0631 | 0.0032 | 1.6115 | 2.6606 | 0.759 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861 | -9.2 | -7.9
10 | 89.061 | 5.1141 | 1.0755 | 0.1214 | 0.188 | 0.0039 | 0.0531 | 0.0441 | 0.0751 | 0.003 | 1.6408 | 2.62 | 0.7596 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -12.8 | -12.4
11 | 89.1227 | 5.1136 | 1.0487 | 0.1179 | 0.1827 | 0.0039 | 0.0521 | 0.0428 | 0.0792 | 0.0029 | 1.6108 | 2.6227 | 0.7591 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -12.2 | -11.8
12 | 89.0911 | 5.0815 | 1.1005 | 0.1249 | 0.1951 | 0.0039 | 0.0539 | 0.0444 | 0.0626 | 0.0025 | 1.631 | 2.6086 | 0.7594 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028 | -12.1 | -11.4
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
15 | 89.4472 | 4.9254 | 1.062 | 0.1233 | 0.192 | 0.004 | 0.0547 | 0.0454 | 0.1017 | 0.0039 | 1.6993 | 2.3411 | 0.7564 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35 | -14.4 | -13.2
16 | 89.3779 | 4.9998 | 1.0588 | 0.1205 | 0.1847 | 0.0038 | 0.0516 | 0.0421 | 0.0672 | 0.0043 | 1.6877 | 2.4016 | 0.7561 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -13.6 | -11.2
17 | 89.2913 | 5.0192 | 1.0901 | 0.1238 | 0.1924 | 0.004 | 0.0544 | 0.0449 | 0.0839 | 0.0045 | 1.6763 | 2.4152 | 0.7575 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -12.9 | -11
18 | 89.6279 | 4.9212 | 1.0605 | 0.1243 | 0.1906 | 0.004 | 0.0524 | 0.0418 | 0.0573 | 0.0028 | 1.7108 | 2.2064 | 0.7534 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -14.5 | -11.6 |  |  | 0,000
19 | 89.4998 | 4.9689 | 1.0758 | 0.1266 | 0.1989 | 0.0041 | 0.0566 | 0.0464 | 0.0727 | 0.0038 | 1.7123 | 2.2341 | 0.755 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -11.3 | -9.1
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
21 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
22 | 89.422 | 4.991 | 1.0286 | 0.1176 | 0.1809 | 0.0039 | 0.05 | 0.0405 | 0.0599 | 0.0052 | 1.7071 | 2.3933 | 0.7553 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -13.2 | -11.4
23 | 89.3049 | 5.0229 | 1.0664 | 0.1192 | 0.1841 | 0.0039 | 0.0515 | 0.0422 | 0.0656 | 0.0045 | 1.7372 | 2.3976 | 0.7564 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -11.2 | -9.8
24 | 89.3686 | 5.0344 | 1.037 | 0.1181 | 0.1819 | 0.0039 | 0.0506 | 0.0409 | 0.0557 | 0.0042 | 1.7091 | 2.3956 | 0.7556 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -12.1 | -10.6
25 | 89.4162 | 5.0204 | 1.0545 | 0.1183 | 0.1814 | 0.0038 | 0.0504 | 0.0406 | 0.0566 | 0.0041 | 1.702 | 2.3517 | 0.7552 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -11.8 | -9.6
26 | 89.4669 | 4.9999 | 1.0867 | 0.1216 | 0.1873 | 0.0038 | 0.0515 | 0.0417 | 0.0564 | 0.0043 | 1.7319 | 2.248 | 0.7546 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -10.5 | -9.2
27 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
28 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
29 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
30 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.3593 | 34.3877 | 9.5521 | 9091.3017 | 38.0635 | 10.5732
Середньозважене значення теплоти згоряння:
|  | Начальник Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Малинський М.М. | [9 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Блуд Т.В. | [9 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Начальник служби ГВ та м | [8 empty] | Шкура Ю.Г. | [9 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №313
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №313
Нет данных
.05.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
.05.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
.05.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата